AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Exp. nº:  0112 / 04

ORDEN FORAL    512, de   12 de septiembre de 2005, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la actividad de producción de energía eléctrica, en una Central Térmica de Ciclo Combinado de 800 MW, formada por dos grupos de 400 MW, promovida por ELEREBRO, S.A., en término municipal de Castejón.

Con fecha 24 de febrero de 2004, ELEREBRO, S.A., presentó ante el Departamento de Medio Ambiente, tres ejemplares de la documentación denominada solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la Central de Ciclo Combinado de Castejón.

Esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 1.1.a), “Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, por lo que debe obtener la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo con el procedimiento previsto en la mencionada Ley.

Asimismo, este proyecto de instalación está incluido en el apartado b) 1º del grupo 3 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por lo cual ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Actualmente, esta Central Térmica de Ciclo Combinado ya dispone de un grupo de 400 MW, Grupo 1, construido y en funcionamiento, y ahora se prevé instalar un nuevo grupo, Grupo 2, también de 400 MW.

Mediante Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, ya formuló Declaración de Impacto Ambiental del Grupo 1, considerando que el proyecto era ambientalmente viable.

Mediante Resolución de 18 de abril de 2005, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático ha formulado Declaración de Impacto Ambiental del Grupo 2, considerando que el proyecto de ampliación de la central térmica es ambientalmente viable.

Por otro lado, esta instalación ha sido sometida a la tramitación para su aprobación como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, de conformidad a lo dispuesto  en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y demás normas de aplicación.

El titular ha realizado un cálculo justificando que la instalación no se encuadra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El expediente de autorización ambiental integrada ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Por ello, el 16 de junio de 2004, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, se inició la fase de información pública del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

En esta fase de información pública se presentaron alegaciones por parte de la Comunidad de Regantes Murillo de las Limas y del Ayuntamiento de Castejón.

Con fechas 27 de julio y 31 de agosto de 2004, respectivamente, se trasladaron a ELEREBRO, S.A. sendas copias de las mencionadas alegaciones.

Con fechas 2 de septiembre y 21 de septiembre de 2004, respectivamente, se recibieron las contestaciones de ELEREBRO, S.A. a las mencionadas alegaciones.

En el Anejo IV se realiza una descripción de dichas alegaciones y la contestación a las mismas.

Con fecha 13 de agosto de 2004 se remitió al Ayuntamiento de Castejón copia del expediente y se solicitó el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Con fecha 2 de septiembre de 2004 se recibió el informe del Ayuntamiento de Castejón, manifestando su oposición a la ampliación del Grupo 2 a causa de la concentración de focos contaminantes que se produciría en la localidad, y solicitando que, previamente a la resolución de la autorización ambiental integrada, el promotor justifique correctamente una serie de cuestiones ambientales, que coinciden con las reflejadas en las alegaciones presentadas dentro del periodo de exposición pública.

Asimismo, con fecha 13 de agosto de 2004, se remitió a la Confederación Hidrográfica del Ebro copia del expediente junto con las alegaciones, y se solicitó el informe sobre la admisibilidad del vertido según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Con fecha 16 de diciembre de 2004, la empresa presentó cumplimentados en la Confederación Hidrográfica del Ebro, los modelos oficiales de solicitud de autorización y declaración de vertidos, para el Grupo 2, aprobados mediante la Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio (BOE núm. 147, de 18 de junio).

Con fecha 11 de febrero de 2005 se recibió el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con referencia 2004.S.328, autorizando el vertido de las aguas residuales y de refrigeración del Grupo 2.

Asimismo, por resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 5 de diciembre de 2000 se había otorgado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas y se había autorizado el vertido de aguas residuales del Grupo 1. Posteriormente, por resolución de la misma Confederación de fecha 13 de enero de 2004 se había modificado esta autorización de vertido en lo referente al canon de vertido.

Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se remitió a ELEREBRO, S.A., en fecha 10 de agosto de 2005, la propuesta de resolución de concesión de autorización ambiental integrada, para que en un plazo máximo de quince días, manifestase lo que estimara conveniente.

Con fecha 26 de agosto de 2005, ELEREBRO, S. A. presentó una serie de alegaciones al texto de la propuesta, que tras su consideración han sido parcialmente recogidas en la presente Orden Foral.

La presente autorización incluye las autorizaciones de vertido al río Ebro, de acuerdo con la Disposición adicional décima del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, a cuyos efectos ha sido incorporado el contenido de las mencionadas resoluciones e informe emitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La presente autorización incluye la aprobación del estudio de minimización de residuos peligrosos que, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, los productores de residuos peligrosos deben elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma cada cuatro años, y cuyas medidas de minimización han sido contempladas en la documentación presentada por el titular dentro de las mejores técnicas disponibles.

En uso de las facultades que tengo conferidas por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental,

ORDENO:

1º.- Conceder Autorización Ambiental Integrada para la actividad de producción de energía eléctrica, en una Central Térmica de Ciclo Combinado de 800 MW, formada por dos grupos de 400 MW, promovida por ELEREBRO, S.A., (CIF: A-31621899), en el Polígono Industrial de Castejón.

2º.- La actividad deberá desarrollarse de acuerdo con las condiciones contempladas en el Proyecto Básico de solicitud de Autorización Ambiental Integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 112/04 (IPPC), y en cualquier caso, se deberán cumplir las medidas incluidas en los Anejos II y III de esta Orden Foral.

3º.- La presente Autorización Ambiental Integrada tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de 10 meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

4º.- La Confederación Hidrográfica del Ebro podrá requerir, mediante el correspondiente informe, que se inicie el procedimiento de modificación de la presente autorización ambiental integrada en los casos señalados en la legislación (artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y artículo 104 del RDL 1/2001, de 2 de julio). Asimismo, el incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas para el vertido de las aguas residuales será causa de revocación de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

5º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá comunicarlo previamente a la Dirección General de Medio Ambiente, indicando razonadamente, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

6º.- Aprobar el estudio de minimización de residuos peligrosos cuyas medidas han sido incluidas en la documentación presentada por el titular, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

7º.- Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.

8º.- Señalar que contra esta Orden Foral, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

9º.- Notificar esta Orden Foral a ELEREBRO, S.A., al Ayuntamiento de Castejón, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Comunidad de Regantes Murillo de las Limas y al Servicio de Integración Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, doce de septiembre de dos mil cinco.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

José Andrés Burguete Torres

ANEJO I

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Breve descripción del proyecto

El proyecto contempla el funcionamiento de un primer grupo de 400 MW de potencia nominal, ya existente y en explotación, de una central térmica de ciclo combinado para gas natural, y la ampliación para la construcción y funcionamiento de un segundo grupo también de 400 MW de potencia nominal, de similares características al primero.

La central térmica se ubica en una parcela de 15 hectáreas situada en el Polígono Industrial “Castejón”, dentro del término municipal de Castejón. La parcela está delimitada al oeste por la carretera N-113 Pamplona-Tudela, al norte por la margen derecha del río Ebro, al sur con las vías del ferrocarril y la población de Castejón y al este con la parcela M04-2 del polígono Industrial de Castejón y el emplazamiento de la central térmica de ciclo combinado de Iberdrola.

El grupo 1 que actualmente se encuentra en explotación, dispone de Licencia de Apertura concedida por Resolución del Ayuntamiento de Castejón de 20 de mayo de 2003, utiliza únicamente gas natural como combustible.

El grupo 2 que va a ser construido utilizará gas natural como combustible, pero también podrá usar gasoil como combustible alternativo únicamente en casos de emergencia.

El proceso comienza con la combustión y expansión de los gases en la turbina de gas que, por un lado, mueve el compresor que aporta el aire necesario para la combustión y, por otro, acciona el generador de energía eléctrica. Los gases de combustión salen con una temperatura en el entorno de 600 ºC y ceden parte de su potencial calorífico en el generador de vapor antes de ser enviados a la atmósfera a través de una chimenea.

El vapor generado se expansiona en una turbina de vapor produciendo una rotación de la turbina que acciona el generador de forma solidaria con la turbina de gas. El rendimiento energético que se logra con este tipo de instalación es del orden del 55 por 100.

La refrigeración se realiza con agua del río Ebro, utilizando torres de enfriamiento evaporativas de tiro forzado en circuito cerrado.

Las cámaras de combustión empleadas reducen la formación de NOx por el método seco (sin consumo de agua o vapor). En el caso del grupo 2, está previsto un sistema de inyección de agua cuando se utilice gasoil como combustible.

Las características de emisión por grupo, de acuerdo a lo evaluado en el proyecto de solicitud de Autorización Ambiental Integrada, funcionando con gas natural son: caudal real de gases (a 0 ºC) 477,2 Nm3/s; 51,34 mg/Nm3 de NOX expresado como NO2; 9,35 mg/Nm3 de SO2; 19 mg/Nm3 de CO; 7,7 mg/Nm3 de COV (como metano); 5 mg/Nm3 de partículas (gas seco y 15% O2). Funcionando con gasóleo son: caudal real de gases (a 0 ºC) 469,33 Nm3/s; 119,11 mg/Nm3 de NOX expresado como NO2; 102,8 mg/Nm3 de SO2; 25 mg/Nm3 de CO; 5,7 mg/Nm3 de COV (como metano); 20 mg/Nm3 de partículas (gas seco y 15% O2).

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Cada uno de los grupos dispone de las siguientes instalaciones:

- Edificio de turbinas

- Edificio eléctrico  y de control

- Caldera de recuperación de calor

- Area de transformación de tensión

- Estación de regulación, compresión y medida de gas natural

- Sistema de refrigeración

- Planta de tratamiento de agua y laboratorios

- Planta de tratamiento de efluentes

- Area de tanques de almacenamiento de agua

- Balsa de homogeneización de vertidos

- Disponen asimismo de un conjunto de instalaciones compartidas:

- Edificio de administración

- Talleres, almacenes y vestuarios

- Línea eléctrica de alta tensión a 400 KV, de doble circuito, de 1,7 km que conectará la central con la subestación de Castejón, propiedad de Red Eléctrica de España.

- Gaseoducto, ramal de 20” de diámetro, derivado del de alta presión que discurre por el valle del Ebro, desde Cataluña al País Vasco.

- Conducción de toma de agua del río Ebro y de vertido de aguas tratadas desde las balsas de homogeneización

- Balsa de almacenamiento de agua de emergencia de 85.000 m3.

- El grupo 2 dispone también de dos tanques de almacenamiento de gasóleo con su grupo de trasiego.

- Producción de energía:

Grupo 1	Grupo 2

Potencia eléctrica neta:	        381,2 MW	      386 MW

Horas de utilización e.p.c.:	      7.600 h/año	 5.500 h/año

Producción eléctrica neta:	2.897 GWh/año	2.125GWh/año

- Consumo de combustibles

Grupo 1	Grupo 2

Consumo nominal de gas natural:	  65.000 m3N/h	66.350 m3N/h

Consumo anual de gas estimado:	357,5*106 m3N	  365*106 m3N

Considerando ambos grupos con funcionamiento en base a 5.500 h/año equivalentes a plena carga.

- Consumos de agua

Caudal medio de captación para ambos grupos 1.300 m3/h, con un consumo de agua en planta de 670 m3/h y un retorno al río de 630 m3/h, en el caso de utilización de gasóleo el caudal necesario sería de 1.420 m3/h, con un consumo de agua en planta de 765 m3/h y un retorno al río de 655 m3/h. En las condiciones de operación más exigentes el caudal máximo esperado demandado se estima en 214 l/s, para cada grupo.

- Producción de residuos

| Residuos peligrosos | Código LER | Cantidad Kg/año |
| --- | --- | --- |
| Absorbentes | 150202* | 1.000 |
| Aceites usados | 130206* | 1.000 |
| Baterías de plomo | 160601* | 160 |
| Disolvente halogenado y no halogenado | 200113* | 200 |
| Envases contaminados de plástico | 150110* | 200 |
| Envases contaminados metálicos | 150110* | 200 |
| Fluorescentes | 200121* | 50 |
| Restos de grasas | 130206* | 50 |
| Mezcla de hidrocarburos y agua | 130506* | 1.000 |
| Lodos separador agua-aceite | 130502* | 800 |
| Pilas alcalinas | 160603* | 50 |
| Taladrinas | 120109* | 400 |
| Kg totales de RP’s/año |  | 5.110 |
| Residuos no peligrosos | Código LER | Cantidad Kg/año |
| Chatarra | 200140 | - |
| Tierras, arcillas, arenas de filtración | 190999 | 1.666 |
| Papel y Cartón | 200101 | 1.000 |
| Lodos de tratamiento de agua | 190902 | 456.000 |
| Filtros de aire | 150203 | 4.860 |
| Restos de poda de césped | 200201 | - |
| Residuos asimilables a urbanos | 200203 |  |
| Resinas de intercambio iónico | 190905 | 2.200 |
| Kg totales de Residuos no Peligrosos/año |  | 465.726 |

- Documentación aportada por el titular

- Estudio de Impacto Ambiental del grupo 2 (400 MW) de la Central Térmica de ciclo combinado de Castejón (Navarra), redactado por INYPSA en septiembre de 2003.

- Estudio Fotoquímico para evaluar la contribución de las Centrales Térmicas de ciclo combinado de Castejón a los niveles de Ozono en la zona.

- Proyecto básico CTCC Castejón - Grupo 2, con visado número 116/288, de 6.8.2003, del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, compuesto de los siguientes documentos: Memoria, Pliego de condiciones técnicas, Presupuesto y Planos.

- Estudio Técnico del Vertido CTCC Castejón – Grupo 2, de Noviembre de 2003.

- Proyecto técnico de instalación de Actividades Clasificadas CTCC Castejón – Grupo 2, con visado número 5/35, de 3.2.2004, del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, compuesto de los siguientes documentos: Memoria, Presupuesto y Planos.

- Solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la Central de Ciclo Combinado de Castejón. Proyecto, de enero de 2003, redactado por INYPSA y compuesto de Memoria, Anejos, Planos y Resumen no Técnico.

- Contestación de ELEREBRO de 21.9.2004 a la alegación del Ayuntamiento de Castejón.

- Documento de aclaraciones al Estudio de Impacto Ambiental de la central térmica de ciclo combinado, grupo 2, de Castejón, de enero de 2005.

- Documento de aclaraciones a los resultados del plan de vigilancia acústica de la central térmica de ciclo combinado de Castejón grupo 1, de marzo de 2005.

- Documento complementario al estudio de Impacto Ambiental de la central térmica de ciclo combinado, grupo 2, de Castejón, de marzo de 2005.

ANEXO II

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

En la instalación existirán seis focos emisores de contaminantes a la atmósfera correspondientes a los dos grupos de 400 MW:

    - Calderas de recuperación

- Foco 1: Emisiones de la chimenea de la caldera de recuperación del Grupo 1, procedentes de la combustión de gas natural en la turbina de gas.

- Foco 2: Emisiones de la chimenea de la caldera de recuperación del Grupo 2, procedentes de la combustión de gas natural en la turbina de gas. Eventualmente, en situaciones de emergencia, el combustible podrá ser gasóleo.

De acuerdo con las emisiones estimadas por el promotor y utilizadas en el estudio de impacto ambiental para evaluar el impacto sobre la calidad del aire, y teniendo en cuenta el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, se establecen los límites de emisión que se indican a continuación:

Utilizando gas natural como combustible. Las emisiones producidas por ambos grupos utilizando gas natural como combustible, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:

- Emisiones de partículas: teniendo en cuenta que en el proceso de combustión en una turbina de gas no se generan cantidades significativas de partículas, y que la instalación proyectada no dispone de sistemas de combustión posteriores a la turbina, no se considera necesario establecer condiciones para este contaminante.

- Emisiones de óxidos de nitrógeno: no superarán los 50 mg/Nm3 (NOx expresado como NO2).

- Emisiones de dióxido de azufre: no superarán los 11,6 mg/Nm3.

- Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15 por ciento de oxígeno (O2).

Utilizando gasóleo como combustible auxiliar. Las emisiones producidas por el Grupo 2 utilizando gasóleo como combustible, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:

- Emisiones de partículas: no superarán los 20 mg/Nm3.

- Emisiones de óxidos de nitrógeno: no superarán los  120 mg/Nm3 (NOx expresado como NO2).

- Emisiones de dióxido de azufre: el contenido en azufre en el gasóleo que se utilice como combustible no deberá superar el 0,1% en peso. Este contenido en azufre equivale a una concentración en los gases emitidos de 55,5 mg/Nm3 de SO2.

- Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15% de oxígeno.

Criterios para evaluar las emisiones. Se considerará que se respetan las condiciones de emisión fijadas anteriormente, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y el anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

Los dos focos se incluyen en el Grupo A, epígrafe 1.1.1. del Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras, del Anejo 1, del Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera

    - Calderas de calentamiento de gas

- Foco 3: Caldera nº 1 de calentamiento de la ERM del Grupo 1.

- Foco 4: Caldera nº 2 de calentamiento de la ERM del Grupo 1.

- Foco 5: Caldera nº 1 de calentamiento de la ERM del Grupo 2.

- Foco 6: Caldera nº 2 de calentamiento de la ERM del Grupo 2.

Los cuatro focos que utilizan gas natural como combustible, se incluyen en el Grupo C, epígrafe 3.1.1. del Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras, del Anejo 1, del Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con dicho decreto, se establecen los límites de emisión que se indican a continuación, referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%:

Emisiones de NOx : 200 mg/Nm3 (NOx expresado como NO2).

Emisiones de CO  : 100 mg/Nm3.

Emisiones de SO2 :      5 mg/Nm3.

  - Vertidos de aguas

Los efluentes que se generan en la central son similares para ambos grupos y se generan y tratan separadamente,  reagrupándose previo al vertido en una balsa de homogeneización para cada grupo y se pueden diferenciar en los siguientes tipos:

- Purgas del circuito de refrigeración. Se vierten directamente a la balsa de homogeneización

- Otras aguas residuales industriales, que reciben su tratamiento individualizado previo a su vertido a la balsa de homogeneización, en ellas se incluyen:

- Purgas calientes de caldera y ciclo agua-vapor.

- Efluentes limpios o químicos pretratados (sistema de neutralización)

- Efluentes aceitosos y con sólidos de baldeos de edificios, lavado de equipos, área de transformadores, almacenamiento de gasóleo, caldera, etc.

- Otros efluentes puntuales que se producen en operaciones muy específicas, con una frecuencia muy baja durante la operación de la central:

- El lavado químico de la caldera de recuperación, únicamente durante las operaciones de puesta en marcha de la instalación.

- Lavado en parada del compresor de la turbina de gas, una vez al año.

    - Purgas del circuito de refrigeración

      - El efluente de las aguas de refrigeración del Grupo 1, cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

Volumen anual máximo, menor de 2.000.000 m3

Volumen diario máximo, menor de 7.700 m3

Volumen diario, como media mensual, menor de 5.800 m3

Se ha considerado que la mitad del tiempo de operación se vierte un volumen de 160 m3/hora y la otra mitad un volumen de 320 m3/hora, correspondientes a 3 y 2 ciclos de concentración respectivamente.

      - El efluente de las aguas de refrigeración del Grupo 2, cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

Volumen anual máximo, menor de 2.000.000 m3.

Volumen diario máximo, menor de 7.700 m3

Volumen diario, como media mensual, menor de 5.800 m3

Se ha considerado que la mitad del tiempo de operación se vierte un volumen de 160 m3/hora y la otra mitad un volumen de 320 m3 /hora, correspondientes a 3 y 2 ciclos de concentración respectivamente.

El incremento de temperatura media en la sección fluvial del río tras la zona de dispersión, no superará los 3 ºC.

    - Otras aguas industriales

      - El efluente de otras aguas residuales industriales del Grupo 1, cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

Volumen anual máximo, menor de 280.000 m3

Volumen diario máximo, menor de 840 m3.

pH entre 5,5 y 9,5.

Materias en suspensión, menor de 35 mg/L.

Aceites y grasas, menor de 20 mg/L.

      - El efluente de otras aguas residuales industriales del Grupo 2, cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

Volumen anual máximo, menor de 280.000 m3

Volumen diario máximo, menor de 840 m3.

pH entre 5,5 y 9,5.

Materias en suspensión, menor de 35 mg/L. Aceites y grasas, menor de 20 mg/L.

      - Los efluentes con sólidos en suspensión procedentes del lavado de filtros se recirculan al depósito clarificador-decantador de la planta de tratamiento.

    - No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, o que no  estuviesen contenidas inicialmente en el agua de aporte a la actividad, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

    - La inmisión del vertido en el río deberá cumplir los objetivos de calidad señalados en el Plan Hidrológico del Ebro.

    - Las balsas de homogeneización, donde vierten todos los efluentes, son independientes para cada grupo, para poder realizar los controles y mediciones necesarios, aunque el vertido final se realizará por el mismo colector que el Grupo 1. Esta balsa, está dividida en tres secciones, la primera donde se favorece la mezcla entre los efluentes, la segunda donde quedan instalados los analizadores de control del vertido necesarios para la caracterización del mismo y una tercera sección, que permite almacenar el vertido durante dos horas aproximadamente, en caso de que haya de tomarse alguna medida de corrección  del vertido.

    - Localización del punto de vertido:

- El vertido se realizará sobre el río Ebro por su margen derecha desde el colector actual construido para el Grupo 1.

- Sistema de evacuación: Superficial Directo.

- Coordenadas UTM, correspondientes son X = 608100, Y = 4670800.

- Hoja 1/50.000 nº 24.

    - Los efluentes sanitarios, se recogen mediante una red independiente para ser descargados a la red de fecales del polígono industrial de Castejón. En general, este vertido cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en el Artículo 1 del Decreto Foral 55/1990, de 15 de marzo.

    - Aguas de lluvia y escorrentía general de la planta, se recogen a través de una red separada para ser descargados a la red de pluviales del polígono industrial de  Castejón.

  - Ruidos

Se cumplirán, en todo momento, las condiciones de funcionamiento y de niveles sonoros y de vibraciones que establecen los artículos 15,16 y 18 del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio y los establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación de la Central, que se concretan de la siguiente manera:

    - Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. Excepto en el borde norte de la parcela, más próximo al río Ebro, donde se admite un valor de 65 dBA, en aplicación del artículo 20 del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio.

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 65 dBA. Excepto en el borde más próximo a la población de Castejón, donde no deberán superarse 60 dBA.

    - Los niveles de inmisión sonora en la zona urbana de Castejón debidos al funcionamiento de la central no superarán los siguientes valores:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 45 dBA.

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 55 dBA.

    - Las evaluaciones de los niveles sonoros se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

  - La actividad desarrollada por la Central de Ciclo Combinado observará los siguientes condicionantes para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras de la Central:

•	Se establecerán redes de aguas residuales que recojan los vertidos de aguas contaminadas que se pudiesen producir en las zonas previstas de operación, mantenimiento, limpieza y almacenamiento.

•	Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales de la Central serán estancos y deberán garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.

•	El almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos se realizará en cubetos de retención estancos, y con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los cubetos de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos peligrosos.

•	El sistema de distribución de los productos químicos a los diferentes procesos será estanco.

•	Hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y operación de la planta.

  - La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:

•	Se prohibirá la realización de limpiezas por medio de arrastre con agua en aquellas zonas incluidas en la recogida de aguas pluviales.

•	Los derrames de aceite o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

•	Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.

•	Se dispondrán de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido así como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.

  - Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la ley 10/1998, en la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Se habilitarán diferentes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Cada cuatro años, a partir de la fecha de concesión de la licencia municipal de apertura, se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

    - Focos 1 y 2:

- Ambos grupos dispondrán de un sistema de combustión que garantice bajas emisiones de óxidos de nitrógeno NOx, permitiendo con ello no rebasar las condiciones de emisión que se establecen en esta autorización.

- Para la evacuación de los gases residuales se instalará una chimenea de 60 m de altura, como mínimo, para cada grupo, de acuerdo con lo propuesto en el estudio de impacto ambiental y con el resultado de la aplicación del modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera Industrial Source Complex versión 3 Short Term (ISC3ST) de la Environmental Protection Agency (EPA).

    - Asimismo, para todos los focos emisores, se garantizará el cumplimiento de las normas sobre acondicionamiento y toma de muestras en chimenea establecidas en la Orden de 18 de octubre de 1976, y en el  Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas

    - Evacuación de los vertidos

- Los diferentes efluentes industriales reciben un tratamiento específico en función de su procedencia, y después del tratamiento se vierten en una balsa de homogeneización.

- Existe una balsa de homogeneización independiente para cada grupo, para poder realizar los controles y mediciones necesarios. Estas balsas, están divididas en tres secciones, la primera donde se favorece la mezcla entre los efluentes, la segunda donde quedan instalados los analizadores de control del vertido necesarios para la caracterización del vertido, y una tercera sección que permite almacenar el vertido durante dos horas aproximadamente, en caso de que haya de tomarse alguna medida de corrección  del vertido.

- El vertido final se realizará por el mismo colector existente para el Grupo 1 donde se unen los efluentes de ambas balsas. Este conducto dispone de una válvula de corte automática que evita el vertido al río si no se alcanzan los límites de vertido requeridos. En este caso el agua se envía a una balsa de emergencia de donde, una vez tratada, se retorna a la de homogeneización.

    - Los diferentes tratamientos de los efluentes son los siguientes:

- La purga de las torres de refrigeración descarga a una arqueta de recogida desde donde, por gravedad, se envía a la balsa de homogeneización final, sin ningún tratamiento adicional.

- Las purgas calientes del ciclo agua-vapor, desde una arqueta de recogida se envían a una balsa de retención enterrada y cubierta donde se enfrían por mezcla con agua procedente del circuito de refrigeración principal, el efluente decantado se envía a la balsa de homogeneización.

- El efluente de la regeneración de los lechos de resinas de la planta de agua desmineralizada, se neutraliza mediante dosificación controlada de ácido sulfúrico y sosa cáustica, hasta alcanzar el pH adecuado, en unas balsas de homogeneización y neutralización de la propia planta, desde donde se envían  a la balsa de homogeneización final.

- Los efluentes de la red de oleosos, se envían a una cámara de separación de aceites, se someten a una corrección del pH, si es preciso, y se envían a la balsa de homogeneización final.

- Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor.

- Los efluentes con sólidos en suspensión, lavado de filtros de tratamiento y del filtro prensa, tras su decantación son devueltos a las balsas de entrada.

  - Residuos:

- Los lodos (LER 190902) producidos en la instalación de pretratamiento de agua, serán deshidratados mediante un filtro prensa que proporcionará un fango con una sequedad del orden del 35%

  - Emisiones de ruidos:

# En todas las instalaciones se adoptarán las medidas necesarias para obtener un nivel de ruido inferior a 85 dBA a 1 m de distancia, tal y como se indica en el apartado 3.8.2. de la Memoria del Proyecto para la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada.

- En el proyecto de ejecución del Grupo 2 se incluirán específicamente las características del aislamiento acústico y resto de medidas contempladas para disminuir los niveles de emisión de cara a cumplir lo establecido en el apartado 1.3. de este Anexo

- En el caso de superarse los valores límite establecidos en el apartado 1.3. de este Anexo, se propondrán las medidas correctoras adecuadas a fin de reducir las emisiones sonoras producidas por la central, hasta alcanzar dichos niveles.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

    - Los seis focos de emisión están sometidos al Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002). Los focos 1 y 2, asimismo, están sometidos al Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

    - Para los focos 1 y 2 se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia:

      - En la chimenea de evacuación de gases del Grupo 2 se instalarán sistemas de medición en continuo, con transmisión de datos al cuadro de mandos de la central, de las concentraciones de los siguientes contaminantes: cenizas o partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Asimismo, se instalarán equipos de medición en continuo de los siguientes parámetros de funcionamiento: contenido en oxígeno, temperatura y presión.

      - En la chimenea del grupo 1 que actualmente dispone de sistemas de medición en continuo, se instalarán los analizadores precisos para disponer un sistema similar al establecido para el grupo 2.

      - Los datos obtenidos por los sistemas de medición en continuo de los contaminantes y de los parámetros de funcionamiento indicados anteriormente, así como los datos de caudal de gases emitidos y porcentaje de carga de funcionamiento del Grupo 2, se integrarán en el sistema informático que facilita en tiempo real los datos del Grupo 1, ya existente, a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Navarra.

      - Se elaborará un proyecto que especifique las características del foco emisor. El proyecto especificará la altura y diámetro interno de la chimenea (foco emisor), los puntos de toma de muestras de referencia (número de orificios, dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los puntos de toma de muestras.

      - Se elaborará otro proyecto que especifique las características y ubicación de los sistemas de medición en continuo de los contaminantes indicados arriba. Este proyecto especificará las características de los analizadores, la adquisición y tratamiento de la muestra, los análisis y transmisión de datos y el sistema de control de calidad.

      - Se deberá justificar la adecuación de ambos proyectos a la normativa legal y técnica, aportando la certificación de las empresas acreditadas que garanticen la adecuación de los proyectos a las normativas técnicas.

    - Con anterioridad a la puesta en marcha del Grupo 2, se presentará un estudio en el que se describan las características del funcionamiento de la instalación en los periodos de arranque y parada, y cuando funcione por debajo del 70 por 100 de carga. Este estudio indicará el sistema de control del proceso, las emisiones esperadas en unidades de concentración de los gases emitidos y en masa por unidad de tiempo, así como las características del foco emisor: caudal de gases emitidos en condiciones reales y normalizadas, velocidad de salida, temperatura, humedad y presión.

    - Criterios para evaluar las emisiones: Se considerará que se respetan las condiciones de emisión fijadas anteriormente, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y el anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y, en lo que no se contraponga al anterior, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

    - Los focos 3, 4, 5 y 6, por estar incluidos en el Grupo C, del Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras, del Anejo 1, del Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera, deberán presentar el informe técnico a que se refiere el artículo 35 del mismo, cada cinco años.

    - Funcionamiento con gasóleo como combustible. En caso de dificultades en el suministro de gas natural, el Grupo 2 podrá funcionar utilizando gasóleo como combustible auxiliar durante un periodo máximo consecutivo de cinco días y un máximo de veinte días al año, salvo que, por existir una necesidad acuciante de mantener el abastecimiento de energía, la autoridad competente autorizase expresamente ampliar el tiempo de utilización de gasóleo, siempre que, de acuerdo con los datos obtenidos de la red de calidad del aire y del sistema meteorológico, no se superen los límites de calidad del aire establecidos, en su momento, por la legislación vigente.

    - Se deberá informar previamente al órgano ambiental del Gobierno de Navarra del plan anual del Grupo 2 para realizar las pruebas de verificación de funcionamiento con gasóleo. Dichas operaciones deberán ser confirmadas con un mes de antelación a su programación. Las situaciones de emergencia, cuando ocurran, deberán ser informadas.

    - Control de los niveles de inmisión.

      - Se adaptará la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica instalada de acuerdo con la Condición 3.6 de la declaración de impacto ambiental (DIA) correspondiente al Grupo 1 de la central térmica de ciclo combinado de Castejón, formulada por Resolución de 24 de marzo de 2000, a fin de comprobar la incidencia real de las emisiones del conjunto de las instalaciones (Grupo 1 y 2) en los valores de inmisión de los contaminantes emitidos y reducir las emisiones en caso de que se superasen los criterios de calidad del aire vigentes.

      - El ámbito de la red de vigilancia tendrá en cuenta la influencia de los contaminantes primarios, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, así como de los contaminantes secundarios como el ozono. En concreto se procederá a completar las estaciones de Funes y Alfaro con un analizador en continuo de Ozono, que deberán estar en servicio un año antes de la puesta en marcha del Grupo 2.

      - Además se mantendrá la estación meteorológica que ya dispone la Central, instalada en cumplimiento con la condición 3.7 de la DIA correspondiente al Grupo1, y que proporciona información sobre:

-	Dirección y velocidad del viento.

-	Gradiente de temperatura vertical.

-	Presión barométrica.

-	Radiación solar global.

-	Radiación solar neta.

-	Temperatura ambiente.

-	Humedad relativa.

- Precipitación.

      - Tanto en los objetivos de calidad de los datos, como en los métodos de referencia y métodos de calibración de la instrumentación utilizada en los parámetros referentes a calidad del aire, se deberá estar a lo dispuesto en R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. Anexo X y XI; y al R.D. 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, Anexos VIl y VIII.

    - Control, validación y transmisión de datos. Los datos de inmisión, meteorológicos, emisiones, y parámetros de salida en chimenea, se almacenarán en formato digital a través de un sistema de adquisición de datos que permita la revisión, análisis, prevención de episodios de contaminación y superaciones de valores límite. Este sistema deberá garantizar la transmisión, en tiempo real, de los datos de las 4 estaciones que conforman la Red, tanto al centro de control del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, como al de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja.

    - Informes periódicos: Se deberá presentar en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra la siguiente documentación:

      - Informe Mensual sobre emisiones y parámetros de funcionamiento:

-	Información sobre las emisiones de contaminantes a la atmósfera de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno con los valores promedio, diarios y máximos puntuales de los citados contaminantes, así como los pesos emitidos, totales y por kilovatio/hora producido.

-	Datos diarios energéticos sobre potencia (MW), energía (MWh), horas de funcionamiento, rendimiento, porcentaje de carga de funcionamiento de la Central, tipo y composición (incluyendo el porcentaje de azufre real) de combustible, consumo de combustible y, poder calorífico inferior y superior del mismo.

- Condiciones de salida de gases: caudal y porcentaje de oxigeno.

- Resumen de valores máximos horarios.

      - Informe Mensual sobre concentraciones de inmisión de contaminantes y meteorología:

- Valores medios diarios

- Valores medios mensuales

- Valores máximos y mínimos diarios

      - Informe Anual con los siguientes puntos:

- Informe sobre las actividades realmente realizadas en cumplimiento del programa de vigilancia ambiental y evaluación del cumplimiento legal.

- Informe verificado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que se ajustará a lo exigido en la autorización correspondiente, de acuerdo con la Ley 1/2005.

      - Otros informes:

- Se remitirá copia de los informes y resultados de aquellos estudios que se realicen de forma accesoria sobre contaminación atmosférica no contemplados inicialmente en la presente autorización.

- Se emitirán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, sin perjuicio de la comunicación inmediata, que en su caso proceda.

  - Vertidos de aguas:

    - Dispositivos para el control de los vertidos:

      - Efluentes de las aguas de refrigeración de los Grupos 1 y 2:

- Un caudalímetro de tipo electromagnético, deberá permitir el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Una arqueta de registro, deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

      - Efluente de otras aguas residuales industriales de los Grupos 1 y 2:

- Un caudalímetro de tipo electromagnético, deberá permitir el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Una arqueta de registro, deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

      - Efluente de las balsas de homogeneización de los Grupos 1 y 2:

- Un caudalímetro de tipo electromagnético, deberá permitir el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Antes de su vertido al río y de la conexión al vertido del otro grupo, se dispondrá en ambas balsas de unos medidores en continuo de pH, conductividad, temperatura, turbidez y cloro residual con sus correspondientes registros.

- Una arqueta de registro, deberá permitir la toma de muestras discretas representativas del vertido, la realización de mediciones del caudal y la inspección visual, será accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.

- Se analizarán como mínimo los parámetros especificados en la condición de límites del vertido. Con una frecuencia mensual se tomarán muestras representativas de cada uno de los efluentes, en ambos grupos:

- Purgas de agua de refrigeración.

- Resto de aguas residuales.

    - Medidas de control y vigilancia en los vertidos:

- El titular realizará el control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Dicho control podrá ser realizado mediante una empresa colaboradora de los Organismos de Cuenca, o bien directamente pero con una auditoría de una empresa colaboradora. Se analizarán como mínimo los parámetros especificados en la condición de límites del vertido.

- Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su examen por los servicios de inspección tanto del Departamento de Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Cada año se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, con objeto de certificar si la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento en materia de vertidos de aguas, incluidas en la presente Autorización, o en caso contrario, describirá las deficiencias constatadas:

    - Inspección y vigilancia:

      - Tanto el Departamento de Medio Ambiente como la Confederación Hidrográfica del Ebro podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de empresas colaboradoras.

      - Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

    - Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

- Con frecuencia trimestral, una declaración analítica de los  vertidos, referente a caudal y composición del efluente de las balsas de homogeneización, en la que se incluirán todos los resultados de control obtenidos.

- Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.

- Con frecuencia anual, informe acerca de la afección del vertido en la calidad del río en sus parámetros característicos, mediante los muestreos efectuados en los dos puntos fijos de control (uno aguas arriba y otro aguas abajo) que se establecerán. Los muestreos se efectuarán, como mínimo, en época de estiaje y en época de caudales elevados.

  - Residuos:

- Lodos de la instalación de pretratamiento de agua (LER 190902):

El titular realizará el autocontrol mediante la toma de muestra y medición mensual del parámetro humedad.

  - Ruidos y vibraciones:

- Se mantendrá el Plan de Vigilancia Acústica aprobado para el Grupo 1, en el que se incluirán dos nuevos puntos de control, situados en el borde de la parcela más próximo a la población de Castejón, al este de los nº 1 y 2 del plan actual.

- Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Sistema de refrigeración de la central

  - Se mantendrá el actual sistema de refrigeración en circuito cerrado para el Grupo 1. Las torres de refrigeración dispondrán de dispositivos para retención de partículas, a fin de minimizar el consumo de agua que, de acuerdo con lo especificado en el estudio de impacto ambiental, será inferior a 0,3 m3/s. Se considera ambientalmente aceptable el sistema de refrigeración en circuito cerrado, propuesto para el Grupo  2,  con una torre híbrida de tiro mecánico que utiliza agua del río Ebro, de acuerdo con lo propuesto por el promotor en la documentación complementaria remitida el 10 de marzo de 2005, por estimarse que el impacto sobre el medio es menor que el producido por circuito abierto o la alternativa de un circuito cerrado con torres húmedas de tiro mecánico. El consumo necesario para reponer las pérdidas y purgas del circuito de refrigeración del condensador de Grupo 2, no será superior a 0,28 m3/s. No obstante, en caso de que el caudal del río sea inferior a 30 m3/s, medido aguas abajo de Castejón, y sea necesario el funcionamiento de cualquiera de los Grupos, se deberá emplear el agua de la balsa de almacenamiento de seguridad construida para tal fin por el promotor.

  - Diseño de la torre de refrigeración del Grupo 2. Se construirá una torre de refrigeración de tipo híbrido de tiro mecánico, con una capacidad de hibridación del 5% como mínimo, que dispondrá de sistemas de eliminación de gotas del flujo de aire de salida o separadores de gotas. Los parámetros de funcionamiento de la torre, como caudal de circulación, pérdidas por evaporación y arrastre, caudal de purga y concentración de sales, se ajustarán con la debida aproximación a lo especificado en la documentación complementaria al estudio de impacto ambiental.

  - La instalación, registro y mantenimiento de las torres de refrigeración cumplirá, en lo que proceda, con lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

  - Conducciones de toma de agua de refrigeración y de vertido. De acuerdo con lo indicado en el estudio de impacto ambiental, se utilizarán las conducciones de captación y vertido propuestas para el Grupo 1 de la central de Castejón, que ya está en funcionamiento.

  - Condiciones del vertido de purgas del sistema de refrigeración. El caudal medio de vertido, su temperatura y su salinidad, se ajustarán a los parámetros utilizados en la información complementaria realizada para analizar la difusión del mismo en el medio acuático.

  - Emisiones a la atmósfera. La tasa de deposición de NaCI no superará el valor de 0,01 g/m2h en la zona exterior de la parcela de la central, como indica el estudio de impacto ambiental. Se efectuará un seguimiento de los efectos de las emisiones a la atmósfera, que se definirá en el estudio de vigilancia, en el que deberá incluirse el seguimiento de los incrementos de la humedad relativa de la zona debido al funcionamiento de las torres de refrigeración.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Análisis y evaluación de riesgos:

- El titular ha realizado un cálculo justificando que la Central de Ciclo Combinado no se encuadra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por no alcanzar los umbrales correspondientes a las cantidades presentes en la instalación de Gas natural e Hidrógeno.

- No obstante, el titular ha desarrollado un Estudio de Seguridad en el que se han identificado y evaluado los riesgos relacionados con:

- el uso de los diferentes productos químicos: Gas natural, Hidrógeno, Hidróxido sódico, Ácido sulfúrico e Hipoclorito sódico.

- el funcionamiento de las instalaciones asociadas a los mismos así como de los principales sistemas existentes en la Central.

- En el caso particular de la estación de regulación y medida de gas natural se ha empleado para identificar y evaluar los riesgos, la metodología de análisis de operabilidad HAZOP.

- A raíz del análisis e identificación de riesgos se incluyen una serie de recomendaciones de mejora con objeto de prevenir las situaciones peligrosas.

- Asimismo, el Estudio realiza un cálculo de las consecuencias de los hipotéticos accidentes, y basándose en las mismas define las zonas de alerta y de intervención.

- Por último, el Estudio incluye un Plan de Emergencia Interior (PEI) en el que se indican la organización y el conjunto de medios y procedimientos de actuación previstos en la Central con el fin de prevenir los accidentes y en su caso minimizar sus efectos. El Grupo 1 ya disponía de un PEI implantado, y de la misma forma, desde el inicio de la explotación del Grupo 2 se implantará la ampliación del PEI para toda la Central.

  - Vertidos accidentales o incumpliendo valores límite de emisión:

- El titular deberá disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias en el vertido. En caso de no disponer de dicho plan el titular se atendrá a las normas generales en casos de emergencia.

- El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de aguas residuales, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

  - Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza:

- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.

  - Funcionamiento en condiciones transitorias:

- En situaciones de producción de energía eléctrica fuera del funcionamiento normal de la Central: arranques, paradas, rechazos de carga, paradas nocturnas, y eventuales funcionamientos por debajo del 70% de la potencia nominal de la instalación, las medidas de explotación quedarán definidas en el estudio establecido al respecto, según apartado 2.10 de la Declaración de Impacto Ambiental del Grupo 2  de fecha 18 de abril de 2005.

  - Superación de los valores límite de emisión a la atmósfera

- En el caso de superaciones de los valores limite de emisión o inmisión establecidos en esta Autorización Ambiental Integrada se tomarán las medidas correctoras oportunas para reducir dichas emisiones. En concreto se procederá a realizar alguna o varias de las siguientes actuaciones con carácter temporal:

- Reducción de la carga de la Central, siempre que dicha reducción permita a su vez niveles inferiores de emisión de contaminantes.

- En el caso excepcional de que la empresa se encontrase en funcionamiento utilizando como combustible gasoil, procederá a la suspensión inmediata de dicho consumo procediendo a cambiar de combustible.

- Suspensión del funcionamiento de la Central siempre que las circunstancias del mercado eléctrico así lo permitan.

- En el caso de superaciones de los valores límite o umbrales de inmisión en los datos registrados en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire, para SO2 y NOx, deberán ser comunicadas de inmediato, coordinándose y tomando las medidas correctoras necesarias para la disminución de las emisiones de la Central, siempre que éstas fueran las causantes de tal superación.

  - Condicionantes de paradas para el mantenimiento:

- Las paradas previstas de la Central de Ciclo Combinado para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deberán comunicarse a la Dirección General de Medio Ambiente con al menos 30 días de antelación, especificando la tipología de los trabajos a realizar.

- Durante las paradas de la Central para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse los mismos principios establecidos en el punto 4.2.5.3, asegurándose, en todo momento, el control de los parámetros de vertido establecidos en la autorización.

  - Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento:

- En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la Central, deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección General  de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra como paso previo al inicio de dicha fase sobre las Instalaciones.

- Medidas de protección contra incendios.

- Con anterioridad al inicio de las obras, deberá presentarse en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para su aprobación por el órgano correspondiente, un proyecto de medidas de protección contra incendios, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente: NBE-CPI/96, Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y otras disposiciones específicas que le sean de aplicación por las características de la actividad.

- Programa de vigilancia ambiental:

- El Plan de Vigilancia del Grupo 2 se integrará en el Plan de vigilancia existente, desarrollado en cumplimiento de lo establecido en la condición 10 de la Resolución de 24 de marzo de 2000, dando lugar a un plan de vigilancia ambiental integral para el conjunto de las instalaciones (Grupo 1 y 2) para la fase de funcionamiento de la central, que permita el seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en el condicionado de esta declaración. En él se detallará el modo de seguimiento de las actuaciones, y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y el periodo de su emisión.

- Vigilancia de las torres de refrigeración. Se incluirá la vigilancia del incremento de la humedad relativa del aire en la zona debido al funcionamiento de las torres de acuerdo con lo especificado en la condición 6.

- Durante la fase de explotación de la central, se efectuará un informe anual sobre las actividades realmente realizadas en el cumplimiento del programa de vigilancia y se hará referencia a todos los puntos indicados expresamente en el párrafo 1º de este apartado.

- Estos informes incluirán un capítulo de conclusiones, en el que se evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta declaración, la eficacia de las medidas correctoras utilizadas, las posibles desviaciones respecto de los impactos residuales previstos en el estudio de impacto ambiental y, en su caso, propondrá medidas correctoras adicionales o modificaciones en la periodicidad de los controles realizados.

- Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, sin perjuicio de la comunicación inmediata, que en su caso proceda, a los órganos competentes de la Administración Central.

- Todos los informes indicados en esta condición serán remitidos a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Asimismo, se remitirá copia de los mismos a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente autorización.

- Documentación adicional:

- Con anterioridad a la puesta en marcha del Grupo 2 de ciclo combinado, se presentará en la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, para su aprobación, los siguientes documentos:

- Proyecto que especifique las características de los sistemas de medición de emisiones en continuo.

- Informe respecto de las actuaciones a realizar en relación con la prevención y control de la legionelosis.

- Propuesta de programa de vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el punto 9 de este Anejo.

- Otras medidas o condiciones:

  - Una vez completadas las obras de implantación de las instalaciones, el titular de la actividad deberá solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente un informe sobre la adecuada ejecución de las medidas y condiciones de carácter ambiental establecidas en la presente autorización ambiental integrada. La obtención del mencionado informe en sentido favorable será condición previa para la concesión de la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento.

La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones especificadas en los proyectos presentados e informados favorablemente y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - En relación con los vertidos de aguas:

    - Reconocimiento de las obras: el titular deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la finalización de la ejecución de las obras de depuración, así como la puesta en funcionamiento de la planta, con objeto de que dicha administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras de depuración.

    - Canon de vertido:

- El vertido de los efluentes neutralizados estará gravado con el canon de control de vertidos establecido por el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

- Canon de Vertido de los Grupos 1 y 2. El cálculo del canon para cada grupo se realizará de la misma forma:

Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa 		destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada 		cuenca hidrográfica (art. 113.1 T.R.L.A.). Su importe será el producto del 		volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este 		precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por 		un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de 		la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como 		por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte. (art. 113.3 T.R.L.A.)

# A) Aguas de refrigeración para cada Grupo

| Volumen anual de vertido autorizado: | V = 2.000.000 m3/año |
| --- | --- |
| Precio básico por metro cúbico: | Industrial: 0,03005 €/m3 |
| Coeficiente de minoración: (1) | K |
| a) primeros 100 Hm3 | k1 = 0,02000 |

# Canon de control = Volumen x Pbásico x K

Canon de control = 2.000.000 m3 x 0,03005 €/m3 x 0,02000 = 1.202,00 €

(1) Los coeficientes de minoración corresponden a un funcionamiento tipo de 6.000 horas anuales. Esos coeficientes se multiplicarán por la relación entre el número de horas de funcionamiento realmente habidas en el año y las correspondientes horas de funcionamiento tipo; en el mes de enero el titular de la autorización informará a la Confederación de las horas de funcionamiento de la Central durante el año anterior.

# B) Otras aguas residuales para cada Grupo

| Volumen anual de vertido autorizado: | V = 280.000 m3/año |
| --- | --- |
| precio básico por metro cúbico: | industrial: | 0,03005 €/m3 |
| coeficiente de mayoración o minoración: | K = k1 x k2 x k3 |
| a) naturaleza y características del vertido: | Industrial clase 1 |
| k1 = | 1,00 |
| b) grado de contaminación del vertido: | Industrial con tratamiento adecuado |
| k2 = | 0,5 |
| c) calidad ambiental del medio receptor: | zona de categoría II |
| k3 = | 1,12 |
| K = 1,00 x 0,5 x 1,12 = 0,56 |  |

# Canon de control = Volumen x Pbásico x K

Canon de control = 280.000 m3 x 0,03005 €/m3 x 0,56 = 4.711,84 €/año

### C) Canon de control total

Grupo 1 = 1.202,00 + 4.711,84 = 5.913,84 €/año

Grupo 2 = 1.202,00 + 4.711,84 = 5.913,84 €/año

La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación 		del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual 			correspondiente.

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas 		que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones 		locales para financiar obras de saneamiento y depuración. (art. 113.7 			T.R.L.A.)

  - Puesta en marcha del Grupo 2. El promotor propondrá a la autoridad competente el programa de pruebas y análisis de las emisiones a la atmósfera a que hace referencia el capítulo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

  - Con anterioridad a la puesta en marcha de la central se deberá disponer de la necesaria autorización de emisión de gases de efecto invernadero, expedida por la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

  - Tras ser dado de alta por la Dirección General de Medio Ambiente, el titular de la actividad deberá actualizar su registro en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER)

  - De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el titular de la actividad deberá notificar, al menos una vez al año, a la Dirección General de Medio Ambiente, los datos sobre todas las emisiones procedentes de la instalación.

  - La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse siguiendo el procedimiento, y en el periodo, que sea establecido anualmente por la Dirección General de Medio Ambiente, con objeto de que los datos notificados sean utilizados en la elaboración del Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER)

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La empresa mantendrá la inscripción actual en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de Navarra, con el número PP/175NA/2003.

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | B0019 | 200203 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos de depuración | B8012 | 190902 | Depósito en vertedero (D5) |
| Residuos metálicos | B0019 | 200140 | Recuperación mediante gestión externa (R4) |
| Restos poda de césped | B0019 | 200201 | Depósito en vertedero (D5) |
| Residuos de papel y cartón | B0019 | 200101 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases contaminados de plástico | B0019 | 150110 | Recuperación mediante gestión externa (R3) y Depósito en vertedero (D5) |
| Envases contaminados de metal | B0019 | 150110 | Recuperación mediante gestión externa (R4) |
| Aceites usados | B0019 | 130206* | Valorización mediante gestión externa (R1) |
| Filtros de aire | B0019 | 150203 | Recuperación de metales (R4) |
| Baterías de plomo | B0019 | 160601* | Recuperación de componentes por gestor externo (R3/R4) |
| Disolventes halogenados y no halogenados | B0019 | 200113* | Recuperación o regeneración por gestor externo (R2) |
| Material absorbente | B0019 | 150202* | Depósito en vertedero (D5/R1) |
| Lámparas fluorescentes | B0019 | 200121* | Recuperación de componentes por gestor externo (R4) |
| Mezcla de Hidrocarburos y agua | B0019 | 130506 | Tratamiento fisico-químico (D9) |
| Lodos separador agua-aceite | B0019 | 130502 | Tratamiento fisico-químico (D9) |
| Pilas usadas | B0019 | 160603 | Valorización de metales (R4) |
| Resinas de intercambio iónico | B8012 | 190905 | Depósito en vertedero (D5) |

- Código del proceso generador del residuo, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Alternativamente se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo.

## ANEJO IV

CONTESTACIÓN ALEGACIONES

- Alegaciones del Ayuntamiento de Castejón

Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Castejón, son una repetición, en su mayoría, de las formuladas por esa misma Corporación Municipal, durante el periodo de información pública a que fue sometida la solicitud de Autorización Administrativa y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del segundo Grupo de la Central, en octubre de 2003.

Varias de las alegaciones del Ayuntamiento de Castejón hacen referencia a aspectos relacionados con todas las Centrales presentes y futuras de Castejón, las promovidas por Elerebro y las correspondientes a Fensa, situadas a unos 2 km de las primeras. La contestación que se hace a lo largo de este escrito, está referida únicamente a la Central objeto de la presente tramitación (Central promovida por Elerebro), salvo en aquellos aspectos en los que pudieran existir interacciones significativas, y que se tratan en conjunto, tal y como se realizó en los EIA presentado por la empresa.

  - Se alegan cuestiones relativas a la justificación del proyecto y al cumplimiento de los compromisos de Kioto.

La necesidad de la instalación se justifica desde el punto de vista del incremento de la demanda energética en España, ligado a la marcha global de la economía, y a la necesidad de cumplir con las nuevas directivas comunitarias relacionadas con la contaminación ambiental, lo que unido a la antigüedad del actual parque de generación eléctrico, impondrá la necesidad de limitar la operación e incluso originar el cierre definitivo de muchas de las instalaciones actualmente en servicio, dado que sólo el 43% de la potencia instalada tiene menos de 20 años, correspondiendo el resto a centrales envejecidas que son menos eficientes y más contaminantes. Es decir, hay una generación mayoritaria de electricidad que es preciso sustituir de forma progresiva.

A mayor abundamiento, en cumplimiento de los requerimientos de la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, cuyo objetivo es limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de precursores del ozono, debemos hacer referencia a la Resolución de 11 de setiembre de 2003 por la que se publica el Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, con el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales. La política para el sector energético establece la intensificación del uso del gas natural como combustible para la generación de energía eléctrica en nuevas centrales de ciclo combinado y en centrales que utilizan otro tipo de combustible sustituto de éste. La utilización de gas natural en todas estas aplicaciones permitirá una reducción en las emisiones.

Las tecnologías de aplicación del gas en la obtención de las energías finales tienen un grado de eficiencia considerablemente más alto que la empleada hasta ahora por combustibles sólidos o líquidos, siendo este combustible fósil el que menos contaminación atmosférica produce por unidad térmica liberada.

Por ello, la sustitución de las viejas centrales de carbón y fuel que no cumplen la Directiva 2001/80/CE por instalaciones que permitan atender la demanda de electricidad respetando los nuevos límites de emisiones, es la única forma realista de satisfacer las demandas energéticas y alinearse con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la admisión exclusiva, como fuente de abastecimiento eléctrico de la opción de las energías renovables, no resulta viable.

  - Se alegan diversas cuestiones relacionadas con la “incidencia medioambiental de la Central, teniendo en cuenta otras instalaciones existentes en la zona”.

En la realización del EIA del Grupo 2 de la Central, se estudió la incidencia medioambiental originada por las instalaciones de la Central objeto de tramitación (ambos Grupos), y en aquellos casos en los que se pueden derivar efectos sinérgicos con las instalaciones de la central de Fensa, también se trataron en conjunto, tal y como fue requerido en su momento por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en la remisión de las contestaciones realizadas sobre la memoria-resumen del nuevo Grupo (Oficio CTC 10/02 de 18 de marzo de 2003).

Respecto a las industrias existentes, sus efectos se entienden incluidos en el análisis realizado para evaluar la situación ambiental de la zona de afección, previo a la entrada en servicio de los nuevos Grupos.

  - Se solicita resolver la incidencia de los ruidos de las Centrales de Castejón, para cumplir con el Decreto Foral 135/1989.

Las campañas de medición de ruido contempladas en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Central con una periodicidad de 2 años se realizan con un resultado satisfactorio, cumpliéndose los niveles establecidos en el Decreto Foral 135/1989.

En el EIA del Grupo 2 de la Central (Anejo IX) se ha realizado un estudio completo de ruido, al objeto de analizar los niveles sonoros que generará el conjunto de la Central durante su funcionamiento y evaluar su incidencia sobre el entorno. El estudio se realizó en base al nivel de ruido operacional causado por el Grupo existente, y los datos de ruido previstos para el segundo Grupo, al que también se dotará de medidas adicionales de atenuación, al objeto de cumplir con los niveles de ruido máximos establecidos en los permisos de la Central y la normativa vigente.

  - Se solicita una revisión del aumento de ozono, “teniendo en cuenta que actualmente se está vulnerando el valor de la información”.

El ozono es un contaminante secundario, es decir formado en la atmósfera por reacciones químicas de los llamados precursores, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV) en condiciones de elevada radiación solar. Este contaminante tiene la peculiaridad de observarse en episodios regionales de altas concentraciones.

Como consecuencia, no se puede establecer una relación causa-efecto entre las emisiones de una instalación industrial concreta y los niveles de ozono. El ozono está asociado habitualmente al tráfico y se reconoce la influencia sustancial de las condiciones meteorológicas.

La evaluación de la incidencia de la Central de ciclo combinado de Elerebro, y más en concreto la puesta en funcionamiento de los dos Grupos de Ciclo Combinado en proyecto, de Elerebro y Fensa sobre los niveles de inmisión de ozono en su área de influencia, se ha estudiado conjuntamente por ambas empresas, presentándose el informe correspondiente en el procedimiento de autorización de la DIA.

De lo expuesto en dicho informe se puede concluir que la puesta en funcionamiento de los dos Grupos de Ciclo Combinado en proyecto, de Elerebro y Fensa, considerando el funcionamiento simultáneo de los dos Grupos existentes, incide sobre los niveles de ozono de forma compatible con el mantenimiento de la calidad atmosférica y ambiental de la zona.

  - En cuanto a la calidad del aire, se solicita realizar “mediciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono y ozono en el Plan de Vigilancia Ambiental”, y establecer las previsiones de garantía y actuación en caso de incumplimiento de los límites normativos. Se solicita también estudiar el sistema de control de emisiones, el método de medida y su periodicidad

Con carácter previo a la puesta en servicio del Grupo 2 de la Central, se modificará el Plan de Vigilancia Ambiental en aquellos aspectos necesarios para contemplar la operación del nuevo Grupo, e incluir aquellos condicionados de su DIA que no hubieran sido ya considerados para el Grupo existente.

En cuanto a la red de vigilancia ambiental de la zona de afección, ésta se constituyó a partir de la entrada en servicio de las Centrales actualmente en operación, en cumplimiento con las DIA y Licencias de Actividad Clasificada asociadas a las mismas. Dicha red está constituida por 4 estaciones de medida, cuya ubicación y características fueron también aprobadas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

En las estaciones de la red de vigilancia se miden en continuo los principales parámetros sobre los que podría incidir la operación de las Centrales: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, partículas y ozono, y se transmite su información una vez validada a las Redes de Vigilancia Ambiental de Navarra y La Rioja. Destaca entre las modificaciones introducidas en la presente Autorización la implantación de analizadores de ozono en las estaciones de Funes y Alfaro que no los tenían hasta el momento.

Por otra parte, en la chimenea del Grupo existente hay instalados, y se instalarán en la chimenea del Grupo 2, medidores en continuo, basados en la técnica extractiva, necesarios para el control pormenorizado y la monitorización de las emisiones: NOX, SO2, CO, O2 y partículas.

  - Se alega la necesidad de realizar un estudio de emisiones e inmisiones conjunto para los cuatro Grupos localizados en Castejón.

El estudio de dispersión atmosférica incluido en la EIA, ya contempla la operación de los cuatro Grupos. Se han introducido en el modelo, junto con las emisiones del futuro Grupo 2 de la Central promovida por Elerebro, las emisiones del Grupo 1 de la misma, y las emisiones de la Central promovida por Fensa, considerando el Grupo existente y el Grupo que dicha empresa tiene en proyecto.

  - Se alegan diversos aspectos relacionados con el diseño de la torre de refrigeración y de las afecciones causadas por la operación de la misma (vapor, sales y cambios microclimáticos)

Con objeto de analizar los potenciales impactos en el entorno de la Central, en el EIA del nuevo Grupo se incluye una modelización numérica que permite determinar la frecuencia y dimensiones de los penachos de vapor de las torres de la Central (Grupo 1 + Grupo 2), la posible formación de nieblas, y el incremento de deposiciones salinas en el entorno.

En la modelización realizada, para el nuevo Grupo se considera la utilización de una torre de refrigeración de características similares a la empleada en el primer Grupo.

La zona de influencia está limitada al entorno de la Central, siendo la afección a las vías de circulación y a la población de Castejón mínima, por lo que, en el EIA, se valora el impacto como no significativo.

Como mejora del proyecto presentado en este punto, la DIA ha establecido como condición la implantación de torres de refrigeración híbrida de tiro mecánico, por estimarse que el impacto sobre el medio es menor que el producido por circuito abierto o la alternativa de un circuito cerrado con torres húmedas de tiro mecánico.

Respecto a los efectos originados por la precipitación de sales, éstos se consideran insignificantes a partir de 150 m alrededor del centro del conjunto de las torres. Las tasas de concentración salina en el aire y de precipitación de sales fuera del ámbito de las propias torres son inferiores a los umbrales de efectos crónicos de daño a la vegetación más sensible al depósito salino.  A similares conclusiones se llega respecto a la posible corrosión de materiales debidos a la precipitación de cloruros.

  - Se solicita un “proyecto de restauración de la margen entre el río y la zona ocupada por las Centrales”.

Para el Grupo 2 de la Central no se requieren nuevas obras de captación ni vertido que afecten al río, ya que básicamente se utilizarán las infraestructuras existentes del Grupo 1, no siendo necesario realizar una nueva restauración de la margen del río.

  - Se alega la necesidad de evaluar la repercusión de los vertidos en la fauna y flora, realizando un estudio conjunto de los 4 Grupos localizados en Castejón.

Este aspecto fue analizado en detalle durante la elaboración del EIA del segundo Grupo de la Central.

La incorporación del nuevo Grupo conllevará mínimas alteraciones de las condiciones hidrodinámicas del río y de la calidad química del agua, considerándose asumible la incidencia ambiental sobre el río Ebro derivada del funcionamiento de la Central, dado que los efectos del vertido son mínimos, dada la calidad química del efluente y la escasa entidad de los caudales de vertido frente a los caudales circulantes en el río.

En caso de que el caudal del río sea inferior a 30 m3/s, medido aguas abajo de Castejón, y sea necesario el funcionamiento de cualquiera de los Grupos, se cesará la captación de agua del Ebro y se deberá emplear el agua de la balsa de almacenamiento de agua de gran capacidad (80.000 m3) construida para tal fin por el promotor, que permite la operación del Grupo durante aproximadamente una semana sin tomar agua del río.

En particular en lo referente al incremento térmico en el río, el mayor impacto se produciría cuando el caudal circulante por el río fuera mínimo (16 m3/s), lo que supone un incremento de una décima de grado (0,1 oC) una vez superada la zona de mezcla. Si se considera el caudal límite concesional en el río (30 m3/s), el incremento se reduce a media décima de grado (0,054 oC), mientras que si se considera el caudal medio interanual (208 m3/s), el incremento térmico es inferior a ocho décimas de grado (< 0,008 oC). Al considerar dos grupos en la central de Castejón los valores anteriormente indicados, que están referidos a un grupo de 400 MW, se duplican.

En el caso más desfavorable analizado, mínimo caudal circulante por el río, el efecto del vertido desaparece prácticamente en el primer kilómetro, quedando muy atenuado ya en los primeros metros del punto de vertido. Considerando que el punto de vertido de la Central de Fensa está situado aguas abajo de la Central de Elerebro, y a una distancia superior a la de desaparición del efecto del vertido previo, se considera que en este aspecto no es aplicable ninguna sinergia entre ambas Centrales.

  - Se alega la necesidad de garantizar en todo momento los “caudales ecológicos previstos por la Confederación Hidrográfica del Ebro para el río Ebro”.

De acuerdo al condicionado, no se podrá detraer agua del río para la Central cuando el caudal circulante sea inferior a 30 m3/s.

Reseñar que Elerebro, para hacer frente en periodos de estiaje a las limitaciones impuestas por la Confederación, ha instalado una balsa de almacenamiento de agua de gran capacidad (80.000 m3), que permite la operación del Grupo durante aproximadamente una semana sin tomar agua del río.

  - Se alega la necesidad de estudiar “la incidencia de los proyectos de Castejón en los espacios protegidos” situados en el entorno.

Este aspecto fue analizado en detalle durante la elaboración del EIA del segundo Grupo de la Central y, a la vista de los resultados obtenidos y considerando las medidas correctoras previstas en las instalaciones, se considera que el impacto global es compatible.

  - Se solicita resolver el “impacto paisajístico” de las Centrales.

El efecto visual de las instalaciones de la Central fue analizado en detalle durante la elaboración del EIA del primer Grupo de la Central. El hecho de que la parcela del emplazamiento se situaba en un entorno paisajístico muy alterado ya en aquel momento por las infraestructuras existentes que la rodeaban, autovía y línea férrea, llevaron a valorar el impacto paisajístico de la Central como moderado, se realizó un estudio de integración paisajística (acabados cromáticos de los edificios y estructuras, y vegetación en la parcela del emplazamiento), que fue llevado a cabo una vez presentado dicho estudio a los Órganos competentes y con el visto bueno del Ayuntamiento de Castejón.

Dado que en el proyecto de ampliación de la Central se trata de añadir un Grupo en el lugar donde ya existen otros, el paisaje tendrá básicamente la misma valoración antes y después de la construcción del Grupo 2, dado que la altura de la chimenea para este nuevo Grupo será similar a la de los Grupos existentes, por lo que se elimina la posibilidad de aparición de un nuevo impacto visual que provocaría la instalación de una chimenea de mayor altura.

  - Se alega la necesidad de “realizar un programa de vigilancia de la legionelosis”.

Las instalaciones de la Central cumplirán con el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

  - Se alega la necesidad de “realizar un programa de vigilancia y control del mejillón cebra”.

Como es sabido, los principales riesgos de expansión de esta especie, actualmente detectada en el bajo Ebro de Cataluña y Aragón, a mucha distancia del emplazamiento de la Central, son la navegación fluvial y el empleo de los mejillones como cebo para la pesca fluvial. Por otro lado, según se describe en el EIA, el impacto térmico sobre el río del vertido de la Central no es significativo, por lo que se prevé que la operación del nuevo Grupo no tenga ninguna influencia sobre la posible expansión de esta especie en el cauce del río.

- Alegaciones de la Comunidad de Regantes Murillo de Las Limas

  - Se alega el aumento de la temperatura del agua con el consiguiente perjuicio para la fauna acuática y el entorno.

Contestada en el punto 1.9 de la anterior alegación.

  - Se alegan altos niveles de ozono troposférico en la zona de la Ribera del Ebro

Contestada en el punto 1.4 de la anterior alegación.

  - Se alega la localización de la central en las inmediaciones de varios enclaves naturales

Contestada en el punto 1.11 de la anterior alegación.