AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Exp. nº:  0095/04

RESOLUCIÓN  156, de   18 enero de 2005, del Director General de Medio Ambiente, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada para la actividad de fabricación de vidrio plano, laminado y mateado promovida por Guardian Navarra, S.L.U., en término municipal de Tudela, y se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto presentado.

Con fecha 17 de febrero de 2004, Guardian Navarra, S.L.U. presentó ante el Departamento de Medio Ambiente, cuatro ejemplares del proyecto de fabricación de vidrio plano, laminado y mateado al ácido.

En la instalación actual se desarrolla la actividad original de fabricación de vidrio plano por el procedimiento de flotado que se inició en 1994, con una producción anual del orden de 218.000 Tm; y la fabricación de vidrio laminado de seguridad como consecuencia de una ampliación de actividad realizada en 2000, con una producción anual del orden de 80.000 Tm. La instalación funciona de forma continua, las 24 horas de todos los días del año.

Ahora se proyecta la ampliación de la instalación para fabricar vidrio mateado al ácido a partir de vidrio plano, con una producción anual del orden de 39.600 Tm, con un régimen de funcionamiento de 24 horas durante cinco días a la semana.

La instalación se ubica en una parcela del polígono industrial Montes de Cierzo, en término municipal de Tudela. La nueva actividad se desarrollará en una nave anexa a la planta actual. En el anexo I se incluye la descripción de la instalación y actividad actual y del proyecto de ampliación para fabricar vidrio mateado.

La actividad está incluida en el grupo 4, apartado j), del Anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental; y en la categoría 3.3, del Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, encontrándose, por tanto, afectada por las citadas disposiciones.

Asimismo, el establecimiento industrial se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El expediente ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.4, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada han sido incluidas las siguientes actuaciones:

- Las previstas en materia de evaluación ambiental, en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

- Las previstas en materia de accidentes graves, en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El 16 de abril de 2004, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, se inició la fase de información pública del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental, y en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

No fueron presentadas alegaciones a este proyecto en fase de información pública.

Con fecha 3 de junio de 2004 se remitió al Ayuntamiento de Tudela copia del expediente y se solicitó el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio. Este informe fue recibido en fecha 13 de julio de 2004 siendo favorable con una serie de prescripciones.

Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra manifestó su conformidad en relación con el Informe de seguridad y el Plan de Emergencia Interior, elaborados según lo establecido en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 1054/2003, de 24 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se delega el ejercicio de atribuciones en el Director General de Medio Ambiente,

RESUELVO:

1. - Formular Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de fabricación de vidrio plano, laminado y mateado al ácido, promovida por Guardian Navarra, S.L.U., ubicada en el polígono industrial Montes de Cierzo, en término municipal de Tudela, considerando que el proyecto es ambientalmente viable; y conceder Autorización Ambiental Integrada señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir las medidas incluidas en el Anexo II.

2. - Manifestar la conformidad en relación con el Informe de seguridad y el Plan de Emergencia Interior.

3. - La presente autorización tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de 10 meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación.

4. – Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá comunicarlo previamente a la Dirección General de Medio Ambiente, indicando razonadamente en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los documentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.

5. – En el caso de que el titular tenga intención de reconstruir el horno de fusión de vidrio antes de la fecha en que expira la vigencia de la presente autorización, deberá solicitar con la suficiente antelación la revisión de la misma, con objeto de adoptar los valores límite de emisión de dicho horno que deberán basarse en las mejores técnicas disponibles en ese momento.

6. - Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

7. - Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

8. - Notificar esta Resolución a Guardian Navarra, S.L.U., al Ayuntamiento de Tudela, a la Dirección General de Interior y al Servicio de Integración Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, 18 de enero de 2005

EL DIRECTOR GENERAL

DE MEDIO AMBIENTE

Juan José Grau Lasheras

ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en el Polígono Industrial Montes de Cierzo de Tudela, en una parcela de aproximadamente 239.882 m2, de los cuales 56.700 m2 son de superficie cubierta, en la que se fabrica vidrio plano flotado y vidrio laminado de seguridad. La producción actual es del orden de 218.000 tm/año de vidrio float y de 80.000 tm/año de vidrio laminado. Además, incluye la ampliación de la actividad para fabricación de vidrio mateado al ácido, que se ubicará sobre una superficie cubierta de 2.549 m2, con una producción estimada de 40.000 tm/año.

La plantilla actual es de unas 240 personas y se incrementará en unas 30 más como consecuencia de la ampliación.

- La fábrica constará de las siguientes edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Edificio de fabricación existente donde se ubica el horno de fusión, baño de estaño, arca de recocido, línea de corte, almacén de vidrio, línea de laminado y taller de mantenimiento

- Silos de almacenamiento de las diferentes materias primas

- Nueva nave anexa al edificio anterior, en la que se ubicará la nueva línea de vidrio mateado

- Edificio de preparación de materias primas, oficinas y edificio de utilidades.

- Parque de chatarra de vidrio

- Plantas de hidrógeno y nitrógeno

- Almacenamiento de butano

- Almacenes de SO2, HCl y NaOH.

- Almacenamiento de botellones de gases

- Depósito y surtidor de gasóleo

- Subestación eléctrica y 6 transformadores

- 2 grupos electrógenos

- 3 torres de refrigeración de agua para vidrio plano y 2 torres para laminado

- Caldera de vapor para calentamiento de aceite térmico de autoclave de laminado

- Caldera de vapor para calentamiento de la fórmula de mateado

- Instalación receptora de gas natural

- Instalación de aire comprimido (6 compresores)

- Instalaciones frigoríficas para aire acondicionado, compresores y cuadros eléctricos

- Instalaciones para el tratamiento del agua para vidrio plano, laminado y mateado

- Instalación para el tratamiento de los vapores emitidos en proceso de mateado

- Instalación para el tratamiento y reciclado de las aguas residuales del proceso de mateado

- Las materias primas más importantes, otros productos consumidos en el proceso y combustibles, y sus cantidades señaladas a modo orientativo, serán los siguientes:

- Arena silícea, 125.000 tm/año

- Carbonato de sodio, 40.000 tm/año

- Caliza, 3.835 tm/año

- Dolomía, 38.572 tm/año

- Sulfato de sodio, 1.500 tm/año

- Feldespato, 6.500 tm/año

- Carbón, 84 tm/año

- Chatarra de vidrio, 52.000 tm/año

- Dióxido de azufre, 4 tm/año

- Ácido clorhídrico, 34.280 litros/año

- Hidróxido sódico, 15.000 litros/año

- Lucite, 3 tm/año

- Ácido adípico, 3 tm/año

- PVB, 1.738 tm/año

- Hipoclorito sódico, 6.000 litros/año

- Cloruro sódico, 21.200 tm/año

- Aceites de mantenimiento, 1.000 litros/año

- Disolventes, 788 litros/año

- Ácido fluorhídrico al 70%, 125 tm/año

- Bifluoruro amónico, 675 tm/año

- Sulfato de bario, 35 tm/año

- Ácido sulfúrico, 1.200 tm/año

- Cal, 700 tm/año

- Gasóleo, 25.000 litros/año

- Butano, 110 tm/día, en caso de interrupción de suministro de gas natural

- Nitrógeno, 15.500.000 Nm3

- Hidrógeno, 817.000 Nm3

- Gas natural, 42.000.000 Nm3

- Agua, 150.000 m3/año

- El proceso constará de las siguientes etapas:

- Fabricación de vidrio plano (flotado):

- Recepción de las materias primas a granel, descarga en tolvas o mediante sistema neumático, almacenamiento en los silos correspondientes, pesado en básculas, mezclado con adición de agua y almacenamiento en tolva alimentadora del horno.

- Introducción de la mezcla en el horno de fusión. El horno es de tipo regenerativo con capacidad nominal 600 tm/día y con un contenido de 2.500 tm de vidrio fundido. El calentamiento es por gas mediante 6 quemadores situados a cada lado de la cámara de fusión del horno con 2 mecheros cada uno. La temperatua de fusión es 1.600 ºC. A ambos lados del horno se sitúan los regeneradores refractarios donde se enfrían los gases emitidos y por los que posteriormente se hace pasar el aire de aporte para ser precalentado, de forma que se mejora la eficiencia energética del horno. Tras pasar por el regenerador los gases se evacuan mediante una chimenea de 99 metros de altura.

- El vidrio fundido se enfría gradualmente en la sección de afino del horno, y después se libera de gases en la sección de brasa para obtener una mezcla homogénea.

- Ahora se vierte de forma constante a través del canal de salida sobre el baño de flotado (baño de estaño), que es calentado eléctricamente, fluyendo el vidrio a unos 1.100 ºC sobre una superficie de estaño fundido, hasta conformarse la hoja de vidrio plano que sale de este baño a unos 600 ºC. La cámara de este baño está sellada y mantiene una presión positiva mediante atmósfera inerte de nitrógeno mezclado con un 5% de hidrógeno. A la salida se realiza el control de espesor y se añade óxido sulfuroso en forma de gas (lubricante) para evitar el rallado del vidrio.

- A continuación la lámina de vidrio pasa por el arca de recocido en la que se enfría hasta 40ºC, y finalmente se corta en hojas.

- Fabricación de vidrio laminado:

- El vidrio producido en la línea float se introduce en la línea de laminado. Los rollos de PVB se almacenan en una sala climatizada.

- Eliminación del separol mediante un aspirador de polvo, lavado de las hojas mediante agua osmotizada y secado con chorro de aire.

- Superposición de las hojas de vidrio y de la lámina plástica de PVB, en una sala de montaje denominada blanca por estar climatizada y presurizada para evitar polvo.

- Sellado previo del conjunto laminado mediante presión ejercida por rodillo, introducción en horno eléctrico de sellado y segundo rodillo para extraer aire y producir la adhesión.

- Sellado mediante autoclavado a 150 ºC y 14 bar de presión (4 horas), control de calidad y almacenamiento de producto terminado.

- Fabricación de vidrio mateado:

- Alimentación de las hojas de vidrio procedentes del proceso de flotado, eliminación del separol mediante un aspirador de polvo, lavado de las hojas mediante agua osmotizada y secado con aire.

- Tratamiento en túnel de mateado mediante ataque con una solución ácida cuyo componente activo es el ácido fluorhídrico.

- Lavado de las hojas mateadas mediante agua osmotizada, secado con aire, aplicación de separol y almacenamiento de producto terminado.

ANEXO II CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- Foco 1: Chimenea de evacuación de las emisiones del horno de fusión de vidrio.

- Valores objetivo de emisión:

- Se establecen los siguientes límites como valores objetivo de emisión:

- Partículas totales: 100 mg/m3N

- NOx: 2.600 mg/m3N como NO2

- SOx: 900 mg/m3N como SO2

- En caso de superarse estos límites para Partículas totales o NOx, el titular de la instalación deberá remitir a la Dirección General de Medio Ambiente, un informe que incluirá un diagnóstico del estado de funcionamiento del horno de fusión, definiendo las posibles medidas correctoras que pudieran adoptarse para ajustar las emisiones a los valores objetivo.

- Valores máximos admisibles de emisión:

- Se establecen los siguientes límites como valores máximos admisibles de emisión:

- Partículas totales: 150 mg/m3N

- NOx: 3.500 mg/m3N como NO2

- SOx: 1.800 mg/m3N como SO2

- En caso de superarse estos límites para Partículas totales o NOx, el titular de la instalación deberá remitir a la Dirección General de Medio Ambiente, un informe que incluirá un diagnóstico completo sobre la situación de funcionamiento del horno de fusión, y una evaluación tanto del incremento de los niveles de emisión como de la pérdida de eficiencia energética. En caso, de que el informe concluyera que no fuera posible ajustar las emisiones a los valores máximos admisibles, el titular deberá acompañar una propuesta para proceder a la reconstrucción del horno de fusión en un plazo máximo de 2 años.

- Condiciones:

- Los valores de emisión de NOx y SOx estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 8%.

- Los valores de emisión de Partículas totales medidos en continuo se obtendrán a partir de la correlación entre dicho parámetro y la opacidad, siguiendo el método descrito en el Anejo 6.2, del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Los valores de emisión de Partículas totales medidos en continuo, el 97% de los valores medios semihorarios no sobrepasará el 120% del límite de emisión. La totalidad de los valores medios semihorarios no sobrepasará el 200% del límite de emisión.

- Foco 2: chimenea de evacuación del SO2 utilizado en el baño de flotado. El consumo de SO2 no superará la cantidad de 4.000 kg/año.

- Foco 3: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de aceite térmico de proceso de laminado. Los valores límite de emisión referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3% serán:

- NOx: 20 mg/m3N como NO2

- CO: 100 mg/m3N

- Foco 4: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor de proceso de mateado. Los valores límite de emisión referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3% serán:

- NOx: 20 mg/m3N como NO2

- CO: 100 mg/m3N

- Foco 5: chimenea del lavador de gases que trata los vapores ácidos de proceso de mateado. El valor límite de emisión si el flujo emitido es igual o superior a 50 g/h será:

- Flúor y sus compuestos: 5 mg/m3N como HF

- Foco 6: chimenea de evacuación del aire de salida de los filtros de mangas que tratan las emisiones producidas en la descarga de materias primas. El valor límite de emisión será:

- Partículas totales: 50 mg/m3N

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales fecales de aseos y servicios se verterán directamente al colector de fecales del polígono industrial para ser conducidas a la correspondiente planta municipal de tratamiento de aguas residuales urbanas.

- Los efluentes del proceso de flotado se verterán al colector de pluviales del polígono industrial para ser evacuados al río Ebro. Este vertido cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

- pH: 5,5 – 9,5

- conductividad: 3.000 mohms/cm

- Los efluentes del proceso de laminado se verterán al colector de pluviales del polígono industrial para ser evacuados al río Ebro. Este vertido cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

- pH: 5,5 – 9,5

- conductividad: 3.000 mohms/cm

- Los efluentes del proceso de mateado serán tratados en la planta depuradora proyectada y el vertido de la misma será reciclado en el mismo proceso. Únicamente durante la fase de puesta en marcha y ajuste de la nueva instalación de mateado, se podrá evacuar este vertido a través del colector de pluviales del polígono industrial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto 5.

- Los efluentes de los dos separadores de aceite/agua que tratarán las purgas de condensados de los compresores de aire, cumplirán un valor límite de emisión en aceites de 10 mg/l.

- Antes del 31 de diciembre de 2005, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente un Estudio de minimización de vertidos, que tendrá por objeto la reducción del consumo de agua y de los vertidos de aguas residuales, mediante el reciclado o reutilización de diversos efluentes como los rechazos de ósmosis inversa, las aguas de lavado de los filtros de carbón activo y las purgas de torres de refrigeración.

- Inicialmente, los efluentes de agua de lavado de los filtros de carbón activo de laminado y mateado serán evacuados junto con el resto de los efluentes de ambos procesos al colector de pluviales del polígono industrial. Más adelante, según los resultados del Estudio de minimización de vertidos citado antes, estos efluentes podrían tener un destino o solución diferente.

  - Ruidos

- Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de materias primas y productos peligrosos se ubicarán en el interior de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames.

- Además, los almacenamientos exteriores de productos químicos y las zonas de carga/descarga de dichos productos cumplirán las siguientes condiciones:

- La zona de almacenamiento de diversos productos químicos junto a la instalación de H2 y N2 dispondrá de solera impermeable de hormigón con pendiente dirigida a arqueta de recogida estanca, sin conexión con red de pluviales.

- La llave de vaciado del cubeto de retención del depósito de sosa cáustica deberá ser eliminada en caso de que dicho depósito vuelva a ser utilizado.

- La llave de vaciado del cubeto de retención del depósito de ácido clorhídrico deberá ser eliminada.

- La zona de descarga de Ácido Fluorhídrico y de descarga de las aguas amoniacales dispondrá de solera impermeable de hormigón con pendiente dirigida a sumidero que conectará con la balsa de homogeneización del sistema de tratamiento de los vertidos de mateado.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos y subproductos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los siguientes:

- Residuos asimilables a urbanos, 70 Tm/año, LER 200301, depósito en vertedero (D5)

- Residuo de la composición de la mezcla, 42 Tm/año, LER 101110, depósito en vertedero (D5)

- Residuos de limpieza de cámaras regenerativas del horno, cargadoras y cintas de composición, 36 Tm/año, LER 101110, depósito en vertedero (D5)

- Chatarra de vidrio laminado, 1.000 Tm/año, LER 101112, recuperada por un gestor externo y reutilizada en el propio proceso (R5)

- Madera, 12 Tm/año, LER 200138, reciclado mediante gestión externa (R3)

- Plástico, 6 Tm/año, LER 200139, prioritariamente reciclado mediante gestión externa (R3), o depósito en vertedero (D5)

- Poliestireno, 10 Tm/año, LER 200139, prioritariamente reciclado mediante gestión externa (R3), o depósito en vertedero (D5)

- Recortes de PVB, 47 Tm/año, LER 200139, recuperado por proveedor de PVB (R3)

- Papel, 34 Tm/año, LER 200101 reciclado mediante gestión externa (R3)

- Residuos metálicos, 15 Tm/año, LER 170405, recuperación mediante gestión externa (R4)

- Residuo de material refractario, 1,5 Tm/año, LER 161106, depósito en vertedero (D5)

- Residuo de aislante del baño de estaño, 1,5 Tm/año, LER 170604, depósito en vertedero (D5)

- Lana aislante K-Wool, 680 kg/año, LER 170604, depósito en vertedero (D5)

- Neumáticos usados, 4 uds/año, LER 160103, recuperación mediante gestión externa (R1 o R3)

- Cables eléctricos, 600 kg/año, LER 170411, recuperación mediante gestión externa (R4)

- Lámparas de sodio, 96 uds/año, LER 200136, tratamiento fisico-químico en planta externa y depósito de seguridad (D5)

- Grasas usadas, 2 Tm/año, LER 120112*, depósito de seguridad (D5)

- Aguas con sosa cáustica, 3,5 Tm/año, LER 060204*, tratamiento fisico-químico en la planta depuradora de vertidos de mateado (D9)

- Envases plásticos contaminados, 0,9 Tm/año, LER 150110*, prioritariamente valorización mediante gestión externa (R3), o depósito de seguridad (D5)

- Envases metálicos contaminados con pintura, 87 kg/año, LER 150110*, prioritariamente valorización mediante gestión externa (R3), o depósito de seguridad (D5)

- Envases metálicos contaminados (aerosoles), 50 kg/año, LER 160504*, recuperación mediante gestión externa (D10+R4)

- Lámparas fluorescentes, 283 uds/año, LER 200121*, tratamiento fisico-químico en planta externa y depósito de seguridad (D9+D5)

- Baterías y pilas, 2 kg/año, LER 160601*, valorización en planta externa (R3/R4)

- Material eléctrico y electrónico, 40 kg/año, LER 200135*, valorización en planta externa (R4)

- Residuos sanitarios, 12 kg/año, LER 180113*, eliminación (D10)

- Material contaminado (trapos, guantes, papel y filtros), 10 kg/año, LER 150202*, depósito de seguridad (D5)

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra

- Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá informar al Departamento de Medio Ambiente del origen, cantidad y destino de los residuos peligrosos producidos, mediante la cumplimentación de la correspondiente declaración.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

- Se deberá constituir un seguro de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños al medio ambiente ocasionados por los residuos peligrosos generados y almacenados en la empresa, tal como se señala en el artículo 6.4 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos peligrosos. La cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 300.000€. Una copia de la poliza y del pago de la prima deberá ser presentada ante la Dirección General de Medio Ambiente, como condición previa para el otorgamiento de la licencia de apertura.

- Causa baja esta instalación en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de Navarra, eliminando el número PP/516/NA/2004 que tenía asignado, y pierde a todos los efectos la condición de pequeño productor.

- Se asigna a esta instalación el número P/55/NA/2004 como centro productor de residuos peligrosos; y la actividad productora de dichos residuos peligrosos, según la tabla 6 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos peligrosos, es A275, industria del vidrio.

  - Valorización de subproductos:

- Condiciones generales que deben ser cumplidas en el caso de la valorización de subproductos:

- El titular de la instalación productora deberá acreditar que:

- La valorización será segura, es decir, el subproducto tendrá un uso cierto y no probable como materia prima en un proceso productivo.

- La valorización se realizará sin transformación previa, es decir, el subproducto entrará directamente en un proceso productivo.

- La valorización se realizará sin solución de continuidad del proceso productivo valorizador, es decir, la instalación valorizadora tendrá capacidad suficiente para absorber todo el subproducto generado.

- Para acreditar las mencionadas condiciones generales, productor y valorizador deberán celebrar un contrato que incluirá necesariamente:

- Identificación de las empresas que acuerdan el contrato

- Descripción y composición del subproducto

- Especificaciones requeridas por el valorizador para su uso como materia prima

- Proceso y método de valorización

- Capacidad de la instalación valorizadora

- Condiciones específicas para su transporte

- Obligaciones de la empresa productora y la empresa valorizadora

- Costes y valoración económica del subproducto

- Responsabilidades y seguros o fianzas

- Vigencia

- Litigios

- El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente una copia del contrato, y los traslados de subproductos sólo podrán iniciarse una vez haya emitido informe favorable al respecto esta Dirección General.

- Solución acuosa amoniacal al 14% obtenida en la etapa de destilación al vacío del tratamiento de las aguas residuales del proceso de mateado, con una producción diaria de unos 4.400 kg.

- Su destino será su aprovechamiento directo como materia prima en fábricas de elaboración de fertilizantes compuestos, como fuente de nitrógeno amoniacal.

- Si no se cumplieran las condiciones generales para la valorización de subproductos, o si su composición y especificaciones no se ajustaran a los requerimientos del fabricante de fertilizantes, no resultando posible su aprovechamiento directo, este subproducto pasaría a tener la consideración de residuo. En este caso, se clasificaría como residuo peligroso con el código LER 161003*.

- Lodos obtenidos en el tratamiento de las aguas residuales del proceso de mateado, cuya composición es Fluoruro cálcico con una humedad del 50%, con una producción diaria de unos 4.920 kg.

- Su destino prioritario será su aprovechamiento directo como materia prima en plantas cementeras u otras.

- Si no se cumplieran las condiciones generales para la valorización de subproductos, o si su composición y especificaciones no se ajustaran a los requerimientos establecidos por dichas plantas, no resultando posible su aprovechamiento directo, este subproducto pasaría a tener la consideración de residuo. En este caso, se clasificaría como residuo peligroso con el código LER 101119*.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

- Emisiones del horno de fusión de vidrio (foco 1) que están constituidas por los gases de combustión del combustible usado (en condiciones normales, gas natural) y por los productos de la descomposición de las materias primas empleadas en la fórmula:

- Los contaminantes emitidos son partículas, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Las emisiones se evacuan a través de una chimenea de 99 metros altura y diámetro variable: 5,26 metros en la base y 2,80 metros en la cúspide.

- Se utiliza una célula para el control del espesor del vidrio plano fabricado que permite minimizar la cantidad de vidrio rechazado, lo cual conlleva la optimización del proceso de fabricación, con el consiguiente ahorro energético y reducción de las emisiones atmosféricas.

- Como materia prima se introduce aproximadamente un 20% de chatarra de vidrio en la preparación de la mezcla, lo cual origina una reducción de la temperatura en la superficie del vidrio fundido, con la consiguiente reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera.

- Tratamiento de las emisiones del proceso de mateado ácido de vidrio (foco 5):

- En los tanques de preparación de la fórmula de mateado, en los tanques de dosificación y en el túnel de mateado ácido se emiten compuestos gaseosos de flúor. En estos puntos se captan los gases mediante confinamiento y aspiración (caudal de extracción máximo, 12.000 Nm3/h) y se conducen para su tratamiento en una torre lavadora de gases que funcionará en proceso continuo. Además, se introduce el aire de salida del scrubber que trata los vapores ácidos del tanque de almacenamiento de Ácido Fluorhídrico (HF)

- Esta torre lavadora consiste en una torre vertical de lavado con una zona de relleno plástico que proporciona un contacto turbulento entre el aire con los contaminantes y la solución acuosa de hidróxido sódico empleada. En función de la variación de pH se purgará esta solución lavadora y será conducida a la planta de tratamiento de aguas residuales de mateado.

- Está diseñada para tratar aire con un contenido máximo de 200 mg/Nm3 como HF, y para proporcionar un aire de salida con un contenido inferior a 5 mg/Nm3 como HF.

- La torre lavadora dispondrá de una chimenea de evacuación del aire depurado con una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo.

- Por otro lado, el tanque que almacena HF dispondrá de un scrubber para el tratamiento de los venteos. Este tanque permanecerá siempre cerrado excepto cuando se realiza la descarga de HF desde el camión al tanque y cuando se trasvasa HF al tanque de preparación de la fórmula. En estas dos situaciones el aire que sale al ventear, con una alta concentración de Fluoruros, se tratará en el scrubber cuyo funcionamiento será similar a la torre lavadora pero en régimen discontinuo.

- Asimismo, y debido a que el HF almacenado es fumante, incluso cuando este tanque está cerrado es preciso disponer de un venteo de seguridad permanentemente abierto, que estará dirigido al scrubber, lo cual evitará la salida libre de gases contaminados.

- El scrubber consta de un depósito de agua situado en la parte inferior, en el que se introduce el aire de venteo y se produce un borboteo. Posteriormente, el aire pasa por la zona de relleno del scrubber donde recibe una ducha de agua en contracorriente. El agua contaminada de lavado será conducida a la planta de tratamiento de aguas residuales de mateado.

- El aire de salida de este scrubber no es emitido directamente a la atmósfera, sino que se introduce en la torre lavadora para realizar su tratamiento final.

- Emisiones del baño de estaño de flotado (foco 2):

- El exceso de gas SO2 que se adiciona como lubricante para evitar el rallado del vidrio, es extraído y evacuado al exterior mediante una chimenea que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el nivel del suelo.

- Emisiones de las operaciones de descarga de materias primas (foco 6):

- Durante las operaciones de descarga de materias primas en los silos de almacenamiento se producen emisiones de polvo que son captadas y tratadas mediante filtros de mangas. En total existen 14 filtros de diferentes capacidades de tratamiento y diseñados para proporcionar un nivel máximo de emisión de partículas de 20 mg/Nm3. Una única chimenea, que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el nivel del suelo, evacua el aire filtrado.

- Emisiones del quemador de gas natural de la caldera de aceite térmico de laminado (foco 3):

- Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 12 metros de altura sobre el nivel del suelo.

- Emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor de mateado (foco 4):

- Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el nivel del suelo.

- Control de las emisiones:

- Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera, de la siguiente forma:

- La chimenea del horno de fusión (foco 1) se encuadra en el grupo B, epígrafe 2.10.3

- Tanto el quemador de gas natural de la caldera de aceite térmico de laminado (foco 3) como el quemador de gas natural de la caldera de vapor de mateado (foco 4) se encuadran en el grupo C, epígrafe 3.1.1

- La chimenea de la torre lavadora de gases de mateado (foco 5) se encuadrará en el grupo C, epígrafe 3.12.9, si el flujo es superior a 50 g/h e inferior a 100 g/h. Si el flujo fuera superior a 100 g/h, entonces se encuadrará en el grupo B, epígrafe 2.12.4

- La chimenea de la aspiración de polvo de silos de materias primas (foco 6) se encuadra en el grupo C, epígrafe 3.12.7

- Todos los focos emisores según su clasificación deberán, al menos, cumplir lo dispuesto en los artículos 28 a 37 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, en lo referente a revisiones periódicas, autocontroles, metodología de mediciones y sistema de registro.

- Además, y de forma específica se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en determinados focos:

- Foco 1, horno de fusión:

- Autocontrol:

- Mediante opacímetro se medirá en continuo el nivel de partículas totales

- Cada 6 meses y hasta el segundo semestre de 2005 se realizará una medición de NOx

- A partir del segundo semestre de 2005 se realizará la medición en continuo de NOx

- Revisiones periódicas por parte de OCA:

- Cada 3 años de partículas totales

- Hasta el segundo semestre de 2005, con carácter anual de NOx

- A partir del segundo semestre de 2005, cada 3 años de NOx

- Foco 2, extracción de SO2:

- Autocontrol: se llevará el registro continuo del consumo de SO2

- Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años

- Focos 3 y 4, quemadores de caldera de aceite y de vapor:

- Autocontrol: medición anual de CO y NOx

- Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años

- Foco 5, torre lavadora de gases de mateado:

- Autocontrol:

- Se realizará una medición a los 12 meses del informe inicial de OCA

- A partir de los 12 meses tras el informe inicial de OCA, y una vez determinado el rango de pH de la solución de la torre lavadora, se realizará el control y registro semanal de dicho pH.

- Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años si el foco se clasificara como grupo C, o cada 3 años si el foco se clasificara como grupo B.

  - Vertidos de aguas:

- Efluentes del proceso de vidrio flotado:

- Estos efluentes se vierten al colector de aguas pluviales del polígono industrial y son los siguientes:

- La purga continua de agua de las 3 torres de refrigeración, en promedio 63 m3/día

- El efluente del equipo separador de aceite/agua que trata las purgas de condensados de los 4 compresores

- El efluente de la instalación de neutralización, en promedio 62 m3 cada vez que se realiza la regeneración de las resinas de descarbonatación de agua, una vez cada 2 semanas, aproximadamente.

- Efluentes del proceso de vidrio laminado:

- Estos efluentes se vierten al colector de aguas pluviales del polígono industrial y son los siguientes:

- La purga continua de agua de las 2 torres de refrigeración, en promedio 5 m3/día

- La purga continua de agua osmotizada usada en la lavadora, en promedio 12 m3/día

- El rechazo continuo del equipo de ósmosis inversa, en promedio 3,6 m3/día

- El efluente del equipo separador de aceite/agua que trata las purgas de condensados de los 2 compresores

- El agua de lavado del filtro de carbón activo, en promedio 2 m3 cada vez que se realiza, una vez a la semana, aproximadamente

- El efluente de la regeneración de las resinas de descalcificación de agua, en promedio 6 m3 cada vez que se realiza, una vez cada 36 horas, aproximadamente

- Efluentes del proceso de vidrio mateado:

- Una parte de los efluentes se verterán al colector de aguas pluviales del polígono industrial y serán los siguientes:

- El agua de lavado del filtro de carbón activo, en promedio 340 litros cada vez que se realiza, una vez al día, aproximadamente

- El efluente de la regeneración de las resinas de descalcificación de agua, en promedio 4,8 m3 cada vez que se realiza, una vez al día, aproximadamente

- Otra parte de los efluentes, serán reutilizados en el propio proceso de mateado tras ser sometidos a un tratamiento, y serán los siguientes:

- El rechazo continuo del equipo de ósmosis inversa, en promedio 6 m3/día

- Aguas residuales ácidas originadas en el proceso de mateado:

- aguas del túnel, limpieza de cintas laterales e inferiores y del suelo en caso de rotura

- purgas de la solución de la torre lavadora y del scrubber

- aguas de limpieza de la zona del tanque de HF

- restos de la preparación de la fórmula nueva de mateado, limpieza de tanques y tuberías

- restos de fórmula usada retirada por el segundo aspirador

- vertido de agua osmotizada usada en la zona 1 de la lavadora 2 (posterior al mateado)

- Purgas de agua osmotizada usada en ambas zonas de la lavadora 1 (previa al mateado) y en la zona 2 de la lavadora 2.

- Aguas residuales fecales de aseos y servicios:

- Estas aguas serán vertidas directamente al colector de aguas fecales del polígono industrial para ser conducidas a la correspondiente planta municipal de tratamiento de aguas residuales urbanas. En promedio, el caudal de vertido será del orden de 20 m3/día.

- Efluentes de los equipos de aire comprimido:

- Las purgas de condensados de los compresores instalados en laminado y flotado serán tratadas mediante sendos separadores aceite/agua, que proporcionarán un nivel máximo de aceite residual de 10 mg/l, y los respectivos efluentes serán vertidos

- Diseño y características de la instalación de tratamiento de aguas residuales de proceso de mateado:

- La instalación se concibe para eliminar, fundamentalmente, los contaminantes Fluoruros y Amonio que están presentes en las aguas residuales ácidas del proceso, hasta valores máximos de 60 g/l y 25 g/l, respectivamente. Se diseña para tratar un caudal máximo de 2.500 l/h, y proporcionar en situación de funcionamiento normal, un efluente de salida con unos valores de Fluoruros y Amonio de 20 y 30 mg/l, respectivamente, que será reutilizado en el mismo proceso.

- Todas las aguas residuales de mateado se recogen en dos tanques enterrados de 40 m3 cada uno, que cumplen funciones de homogeneización y regulación para proporcionar un caudal constante a tratamiento.

- Etapa 1 de tratamiento, eliminación de los Fluoruros mediante precipitación en forma de fluoruro cálcico:

- silo de cal de 40 tm

- tanque de reacción de 4 m3 con agitación y adición de cal hasta pH 11,5

- tanque borboteador de aire de 1,6 m3 con tiempo de residencia 1,8 horas

- sistema de preparación de reactivo floculante

- adición de floculante y tanque espesador de fangos de 14 m3

- filtro prensa y contenedor de fangos deshidratados de 15 m3

- tanque de almacenamiento de las aguas sin fluoruros

- Etapa 2 de tratamiento, eliminación del amonio mediante destilación a vacío:

- Columna de destilación a vacío en la que en la parte superior se separa amoníaco en forma de gas y en la parte inferior se recogen las aguas tratadas

- Condensación del amoníaco gas para formar una solución acusa amoniacal al 14% de concentración

- Tanque de almacenamiento de las aguas con un contenido en fluoruros < 20 mg/l, en amonio < 30 mg/l, y un pH de 9,5

- Diseño y características de la instalación de neutralización de los efluentes de regeneración de las resinas de descarbonatación de agua de proceso de flotado:

- Consta de un depósito de neutralización equipado con un pH-metro, una bomba dosificadora de NaOH y un sistema de recirculación. Los efluentes que se neutralizan son la solución de ácido clorhídrico empleada para regenerar las resinas y las aguas posteriores de enjuague. La instalación está diseñada para ajustar el pH a un valor de 7,5 y dispone de sistemas de seguridad que controlan niveles y tiempos de vaciado.

- Tanque de homogeneización de los efluentes de mateado:

- En un tanque de 20 m3 previamente a su vertido se homogeneizarán el agua de lavado del filtro de carbón activo y el efluente de la regeneración de las resinas de descalcificación de agua.

- Dispositivos para el control de los vertidos:

- Efluente de la instalación de neutralización de vidrio flotado:

- Para el control de este efluente se dispone de medidores en continuo de pH y conductividad.

- Se deberá instalar un caudalímetro totalizador en continuo.

- Purga continua de torres de refrigeración de vidrio flotado:

- Para el control de este efluente se dispone de medidores en continuo de caudal total, pH y conductividad.

- Efluentes de vidrio flotado:

- Para la toma de muestras representativas y la realización de medidas de caudal, se deberá instalar un canal abierto normalizado de evacuación, bien de tipo flujo libre,  o bien de tipo vertedero.

- Efluentes de vidrio mateado:

- Se deberán instalar medidores en continuo de caudal, pH y conductividad.

- Efluentes conjuntos de vidrio laminado y mateado:

- Para la toma de muestras representativas y la realización de medidas de caudal, se deberá instalar un canal abierto normalizado de evacuación, bien de tipo flujo libre,  o bien de tipo vertedero.

- Se deberán instalar medidores en continuo de caudal, pH y conductividad.

- Control de procesos de las instalaciones de tratamiento de vertidos, y autocontrol de la calidad de los diferentes efluentes:

- Efluente de la instalación de neutralización de vidrio flotado:

- Se realizará medición en continuo del caudal total, de la conductividad, y del pH

- Purga continua de torres de refrigeración de vidrio flotado:

- Se realizará medición en continuo del caudal total, de la conductividad, y del pH

- Con frecuencia mensual se analizarán los parámetros pH, conductividad, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos y molibdeno. Además, se determinará el exceso residual de los productos Performax 401 y Biosperse 4505.

- Purga continua de torres de refrigeración de vidrio laminado:

- Con frecuencia mensual se analizarán los parámetros pH, conductividad, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos y molibdeno. Además, se determinará el exceso residual de los productos Performax 401 y Biosperse 4505.

- Vertido de los efluentes de vidrio mateado:

- A la salida del tanque de homogeneización de 20 m3, se realizará medición en continuo del caudal instantáneo y totalizado, de la conductividad, y del pH.

- Efluente de la instalación de tratamiento de aguas residuales de proceso de mateado:

- Se realizará medición en continuo del caudal de efluente y del pH.

- Con frecuencia diaria se analizarán los parámetros fluoruros y amoníaco.

- Vertido conjunto de los efluentes de vidrio laminado y mateado:

- Se realizará medición en continuo del caudal instantáneo y totalizado, de la conductividad, y del pH.

  - Residuos y subproductos:

- Los lodos obtenidos en el tratamiento de las aguas residuales del proceso de mateado serán caracterizados a los dos meses de la entrada en funcionamiento del túnel de mateado. Posteriormente, deberá repetirse la caracterización cuando se produzca un cambio de las materias primas que constituyen la fórmula de mateado.

- El titular de la instalación deberá cumplimentar un documento de control para cada uno de los traslados de subproductos que realice a una instalación de valorización, en los que deberán figurar al menos los siguientes datos:

- Destinatario

- Transportista, matrícula del camión o cabeza tractora y del remolque

- Fecha del transporte

- Tipo de transporte

- Lugar de carga y de entrega del subproducto

- Naturaleza y descripción del subproducto

- Cantidad transportada

- Firma y sello del productor/expedidor

- DNI y firma del transportista

- Firma y sello del valorizador/destinatario

- Fecha de recepción

- Observaciones

- Anualmente, antes del 1 de febrero, se deberá informar al Departamento de Medio Ambiente de todos los traslados de subproductos realizados durante el año anterior, mediante la cumplimentación de una declaración de subproductos a la que se adjuntará copia de todos los documentos de control.

  - Ruidos y vibraciones:

- Con frecuencia anual se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales.

- Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Análisis y evaluación de riesgos medioambientales:

- El titular de la instalación ha elaborado un Estudio de análisis de riesgos medioambientales, en el que se han identificado riesgos ligados a cuatro escenarios: proceso de fusión para fabricación de vidrio plano, uso de productos químicos, pérdida de utilidades o recursos y agresiones externas.

- Para el caso concreto de los riesgos asociados con el uso de butano y de Ácido Fluorhídrico, los riesgos deberán ser considerados en el Sistema de Gestión de la Seguridad que deberá ser implantado según lo dispuesto en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio.

- La metodología empleada para el análisis ha identificado las situaciones de peligro, sus causas, sus consecuencias y los medios de prevención, así como los medios para el dominio de las situaciones de riesgos si llegan a producirse.

- Efluente de la instalación de tratamiento de aguas residuales de proceso de mateado:

- Durante la fase de puesta en marcha y ajuste de la nueva línea de fabricación de vidrio mateado, en particular de la planta depuradora de aguas residuales que contienen Fluoruros y Amonio, y como máximo hasta el día 31 de julio de 2005, el efluente de dicha planta que en condiciones de funcionamiento normal debería ser reutilizado, podrá ser vertido al colector de pluviales del polígono industrial, junto con el resto de los efluentes del proceso de vidrio mateado.

- Cuando este efluente sea vertido al colector de pluviales deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

- pH: 6,5 – 9

- Fluoruros: 100 mg/l

- Amonio: 50 mg/l

- Antes de proceder a su vertido al colector, el efluente deberá ser retenido en el tanque de almacenamiento de aguas depuradas y deberá realizarse el control de los niveles de emisión de contaminantes. En el caso de que no se cumplan los valores límite de emisión el efluente deberá, bien recircularse a cabecera de la planta depuradora para ser tratado nuevamente, o bien ser eliminado mediante gestión externa.

- Con frecuencia mensual, el titular deberá remitir a la Dirección General de Medio Ambiente un informe en relación con el estado de los trabajos de ajuste de la planta depuradora de aguas residuales, y con el detalle de los niveles de emisión alcanzados y el volumen de efluente vertido.

- A la vista del mencionado informe y de la repercusión ambiental que pudiera originarse sobre el medio acuático, la Dirección General de Medio Ambiente podrá modificar las condiciones de vertido, o incluso interrumpir el mismo.

- Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- En la actividad actual se utiliza y se almacena butano, sustancia clasificada como extremadamente inflamable, que se encuentra incluida en la relación de sustancias de la Parte 1 del Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio. Se almacena en una cantidad (700 Tm) que supera el umbral establecido en la columna 3 de la mencionada Parte 1.

- En la nueva actividad de fabricación de vidrio mateado se utilizará Ácido Fluorhídrico, sustancia clasificada como muy tóxica, que se encuentra incluida en las categorías de sustancias de la Parte 2 del Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio. Se almacenará en una cantidad (24,6 Tm) que supera el umbral establecido en la columna 3 de la mencionada Parte 2.

- Con fecha 5 de marzo de 2004, el titular de la instalación realizó la Notificación prevista en el artículo 6 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio.

- Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra manifestó su conformidad en relación con el Informe de seguridad previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio; así como, con la política de prevención de accidentes graves incluida en el anterior, según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio.

- Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra manifestó su conformidad en relación con el Plan de Emergencia Interior previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio.

- En próximas fechas, y según lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra se pondrá en contacto con el titular de la instalación con objeto de elaborar el Plan de Emergencia Exterior. El titular deberá colaborar en la elaboración del Plan según se establece en artículo 11.3 del Real Decreto.

- Asimismo, el titular deberá colaborar con el Servicio de Protección Civil, según lo dispuesto en artículo 13 del Real Decreto 1254/99, en el establecimiento de mecanismos de consulta con la población que pueda verse afectada por un accidente grave, preparando la información que deben recibir sobre las medidas de protección que se deben tomar en caso de un accidente grave, etc.

- La instalación deberá cumplir con todo lo especificado en el Real Decreto 1254/1999, en particular en lo que se refiere a la información que debe facilitar en el caso de suceso de un accidente grave debido a alguna de las sustancias antes indicadas. Igualmente deberá tener implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad según lo dispuesto en el artículo 7 y en el Anexo III del Real Decreto 1254/1999.

- En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el Proyecto de los ingenieros técnicos industriales Irene Eslava y José Miguel Azcona, visado por el COITIN con fecha 16/02/04, y anexos posteriores del mismo de fecha 26/07/04 y 08/10/04.

Además, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- La cortina de agua, además de manualmente, deberá poder accionarse automáticamente cuando haya un incendio en la zona. Dicha cortina se dimensionará a la altura en la que pueda ser correcta su continuidad y buen funcionamiento.

- Las instalaciones petrolíferas se revisarán según lo establecido en el R.D. 1523/99 (según memoria se revisan según lo establecido en el R.D.2085/94).

- Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento de suelos, paredes y techos pertenecen a la clase M2 como mínimo (quedan excluidos los lucernarios, exutorios, etc.) (pintura epoxi, cerramientos de policarbonato, pintura, etc.) (Ap. 2, Art. 3.1).

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida, se acreditará mediante ensayo de tipo, o Certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre.

Por lo tanto, el laboratorio que emita el Certificado, deberá estar acreditado por ENAC (el C.S.T.B. de París, no lo está).

- Aumentar las salidas de manera que la longitud del recorrido de evacuación hasta alguna, de la zona de instalaciones cercanas al filtro de prensa y descargadora de jumbos, sea menor que 50 metros (Ap. 2, Art. 6.4.2). La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, no será mayor que 25 metros (Ap. 2, Art. 6.4.2).

- La anchura libre de las escaleras y pasillos, previstos como recorrido de evacuación, debe ser igual o mayor que 1,00 m (Art. 7.4.3 NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.4.4). Además, los pasillos que sean recorrido de evacuación deben carecer de obstáculos, y los elementos puntuales existentes en las paredes no podrán reducir en más de 10 cm la anchura calculada (Art. 8.2.b NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.4.6).

- La anchura libre de puertas y pasos previstos como salida de evacuación debe ser igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja debe ser igual o menor que 1,20 m. y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. (Art. 7.4.3 NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.4.4) (puertas dobles).

- Indicar las características y dimensiones de las escaleras de las pasarelas, que en cualquier caso, deben ajustarse a lo establecido en el Art. 9 NBE-CPI/96 (Ap. 2, Art. 6.4.7), ya que sirve a 10 ó más personas vinculadas a la actividad (dimensiones peldaños, tabica, bocel, pasamanos, etc.).

- Completar la colocación de pulsadores junto a cada salida de evacuación (Ap. 3, Art. 4.2).

Completar la instalación de pulsadores de alarma, de manera que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m (Ap. 1 RIPCI).(Ap. 3, Art. 4.2).

- Completar la dotación de extintores de manera que la distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor más próximo no sea superior a 15 metros (Ap. 3, Arts. 8.2 y 8.4).

- Las características técnicas y condiciones de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios previstas en el proyecto, así como su instalación y mantenimiento, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (R.D.1942/93 de 5 de noviembre) y lo establecido en el R.D. 786/2001.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones:

- Una vez completadas las obras de implantación de las instalaciones, el titular de la actividad deberá solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente un informe sobre la adecuada ejecución de las medidas y condiciones de carácter ambiental establecidas en la presente autorización ambiental integrada. La obtención del mencionado informe en sentido favorable será condición previa para el otorgamiento de la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento.

La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones especificadas en los proyectos presentados e informados favorablemente y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

- En un plazo máximo de tres meses a partir de la concesión de la licencia de apertura el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental recogidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, así como con las establecidas en el resto de la normativa ambiental aplicable y en la presente autorización ambiental integrada.

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER)

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el titular de la actividad deberá notificar, al menos una vez al año, a la Dirección General de Medio Ambiente, los datos sobre todas las emisiones procedentes de la instalación.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse siguiendo el procedimiento, y en el periodo, que sea establecido anualmente por la Dirección General de Medio Ambiente, con objeto de que los datos notificados sean utilizados en la elaboración del Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER)